## Krav
ID-nr | Tillämpningsområde | Kravtyp | Verksamhet | Poängvärde | Krav | Verifikat | Granskarens bedömning | Instruktion | Granskningskompetens | 1 Luft | 2 Komfort vinter | 3 Komfort sommar | 4 Ljud | 5 Dagsljus | 6 Fukt | 7 Radon | 8 Legionella | 9 Friskt o hänsyn | 10 Städbarhet | 11 Energianvändning | 12 Utsläpp av växthusgaser | 13 Effektbehov | 14 Solvärme | 15 Miljö- och hälsofarliga ämnen | 16 Avfall | 17 Vatten | 18 Skick | Gruppering krav: Teknik, förvaltning eller drift
MBiD:01:O:S:1 | 01 Klimatskal | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | PCB är sanerad enligt PCB-förordningen. | Saneringsdokument eller dispens. | Granskarens utlåtande om relevans. | PCB-förekomst kan uteslutas baserat på bygg- och ombyggnadsår. Tillsynsmyndighets skriftliga dispens från krav på PCB-sanering accepteras. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:1 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 3 | Klimatskärmens lufttäthet är minst 0,5 l/s,m2 vid 50 Pa. | Mätrapport. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet avser uppmätt lufttäthet. Kan visas med tryckprovning genomförd enligt SS-EN 13829. Täthetsprovning av en begränsad del av byggnaden accepteras om en sakkunnig i lufttäthet utlåter sig om helheten. Ett tryckprovningsresultat är giltig tills en till ändringar, ombyggnader eller lokalanpassning genomförts som menligt kan påverka lufttätheten. | BE, IE | [5 empty] | Omfattar |  |  |  |  | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:2 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det råder undertryck inomhus. | Mätning eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Bedömning kan baseras på t.ex. skillnad i till- och frånluftsflöden, momentan tryckmätning m fl metoder. Godkänt krav ska motiveras. | I, IE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:3 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Huset är byggt efter 1980 eller så är ytterväggarna tilläggsisolerade. | Dokumentation eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak. | Det accepteras att högst 10% av ytterväggen saknar tilläggsisolering. Gäller exklusive fönster, dörrar etc. Avvikelse ska noteras. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:4 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Huset är byggt efter 1980 eller så är vindsbjälklaget tilläggsisolerat. | Förvaltningsdokument. | Granskarens utlåtande i sak. | Det accepteras att en högst 10% av vindsbjälklaget saknar tilläggsisolering. Gäller exklusive genomföringar. Avvikelse ska noteras. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:5 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Minst hälften av byggnadens fönsterarea har U-värde bättre än 2 W/m2,K. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak kompletterat med exempelfoto och om överenstämmelse i hela byggnaden. | Bevis kan utgöras av produktblad, eller så kan fönsters U-värde bestämmas med schablonmetod eller tabell, se t.ex. "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Avvikande fönster accepteras inte. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:6 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Minst hälften av byggnadens fönsterarea har U-värde bättre än 1,3 W/m2,K | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak kompletterat med exempelfoto och om överenstämmelse i hela byggnaden. | Bevis kan utgöras av produktblad, eller så kan fönsters U-värde bestämmas med schablonmetod eller tabell, se t.ex. "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Avvikande fönster accepteras inte. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:7 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Alla byggnadens fönster har U-värde är bättre än 2 W/m2,K | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak kompletterat med exempelfoto och om överenstämmelse i hela byggnaden. | Bevis kan utgöras av produktblad, eller så kan fönsters U-värde bestämmas med schablonmetod eller tabell, se t.ex. "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Något enstaka mindre fönster med sämre U-värde accepteras. Eventuell avvikelse ska motiveras och noteras. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:8 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Alla byggnadens fönster har U-värde bättre än 1,3 W/m2,K | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak kompletterat med exempelfoto och om överenstämmelse i hela byggnaden. | Bevis kan utgöras av produktblad, eller så kan fönsters U-värde bestämmas med schablonmetod eller tabell, se t.ex. "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Något enstaka mindre fönster med sämre U-värde accepteras. Eventuell avvikelse ska motiveras och noteras. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:9 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Det finns inga uppenbara köldbryggor i klimatskärmen och termografering visar att det inte finns några större dolda köldbryggor. | Mätrapport. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Med uppenbara köldbryggor avses t.ex. balkonger, äldre balkongdörrar utan isolerande fyllning, infästningar i och igenom klimatskärmen, betongklackar i betongsandwichelement och dylikt. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:10 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Solskydd för solutsatta rum är i huvudsak placerad utvändigt, mellanliggande, invändigt eller så finns solskyddsglas. | Fasadfoton och ritningar med markeringar. | Granskarens utlåtande om relevans hos eventuella avvikelser. | Kravet gäller rum med fönster mot öster, söder och väster och endast de rum där fönsterarean är större 10% av rummets golvarea. - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse oavsett om komfortkyla finns installerad. Granskare ska ha tillträde till alla relevanta rum. Lika rum eller lika plan kan bedömas utan besök om granskare bedömer och motiverar att kravet i dessa är uppfyllt. Avvikelse på 10% av total fönsterarea mot öster, söder och väster accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [13 empty] | Omfattar |  |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:11 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Solskydd är i huvudsak placerad utvändigt, mellanliggande eller invändigt i solutsatta rum. | Se "Verifikat" för krav MBiD:01:V:S:10. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:01:V:S:10. | Se "Instruktion" för krav MBiD:01:V:S:10. | I, B, IE, BE | [13 empty] | Omfattar |  |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:12 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Solskydd är i placerade utvändigt eller mellanliggande i solutsatta rum . | Se "Verifikat" för krav MBiD:01:V:S:10. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:01:V:S:10. | Se "Instruktion" för krav MBiD:01:V:S:10. | I, B, IE, BE | [13 empty] | Omfattar |  |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:13 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Solskydd för solutsatta rum är i placerade utvändigt. | Se "Verifikat" för krav MBiD:01:V:S:10. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:01:V:S:10. | Se "Instruktion" för krav MBiD:01:V:S:10. | I, B, IE, BE | [13 empty] | Omfattar |  |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:14 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Solvärmelasten i kritiska rum är mindre än 43 W/m2 i lokaler och mindre än 29 W/m2 i bostäder. | Beräkningsrapport | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Baseras på underlag från beräkningsrapport "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Se instruktioner om val av rum i "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader" 3 Solvärmelast. Skäl till avvikelse ska noteras; t.ex. att rum inte uppfyller kravet eller att rum inte kunnat besökas. | I, B, IE, BE | [13 empty] | Omfattar |  |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:01:V:S:15 | 01 Klimatskal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Solvärmelasten i kritiska rum är mindre än 32 W/m2 i lokaler och mindre än 18 W/m2 i bostäder. | Se "Verifikat" för krav MBiD:01:V:S:14. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:01:V:S:14. | Se "Instruktion" för krav MBiD:01:V:S:14. | I, B, IE, BE | [13 empty] | Omfattar |  |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:01:V:LmK:1 | 01 Klimatskal | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Solskydd finns för fönster i solutsatt rum med komfortkyla. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak. | Kravet avser rum med komfortkyla och där fönsterarean är större än 10% av golvarean och som vetter mot öster, söder och väster. Gäller oavsett solskyddets placering. Avvikelser accepteras ej. | I, B, IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:LmK:2 | 01 Klimatskal | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Utvändigt och rörligt solskydd finns för fönster i solutsatt rum med komfortkyla. | Se "Verifikat" för krav MBiD:01:V:LmK:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:01:V:LmK:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:01:V:LmK:1. | I, B, IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:B:1 | 01 Klimatskal | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Balkongdörrarnas U-värde är bättre än 2 W/m2,K | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak. | Det accepteras att enstaka balkongdörrar, 10% av det totala antalet, inte uppfyller kravet. Avvikelse ska noteras. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:01:V:B:2 | 01 Klimatskal | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Entrédörrars U-värde är bättre än 2 W/m2,K. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak. | Kravet gäller alla entrédörrar, inga avvikande entrédörrar accepteras. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:02:O:S:1 | 02 Installationer och mätare | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Det är känt vilka huvudelmätare som mäter fastighetsel och var de är placerade. Det är också känt om byggnadens verksamhetsel, processel eller annat ingår. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion | Granskarens utlåtande i sak. |  | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:O:S:2 | 02 Installationer och mätare | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Det är känt var varje värmemätare till den aktuella byggnaden är placerad och vilka värmare (delar av byggnaden) som är anslutna. | Flödesschema eller mätarstruktur samt fotobevis. | Granskarens utlåtande i sak. |  | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:02:O:S:3 | 02 Installationer och mätare | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Det är känt var varje vattenmätare till den aktuella byggnaden är placerade och vilka andra byggnader eller verksamheter som den mäter. | Flödesschema eller mätarstruktur samt fotobevis. | Granskarens utlåtande i sak. |  | I, IE | [16 empty] | Omfattar |  | 04 Förvaltning
MBiD:02:V:S:1 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 3 | Värmesystemet är injusterat efter aktuella behov för att hålla temperaturen. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Av injusteringsprotokollet ska framgå vilka delar av värmesystemet som har kontrollerats vad avser börvärden (flöden och temperaturer) och omfattning av eventuell injustering. Injusteringsprotokollet ska också redovisa eventuell justering av reglerkurva mm. Datum, injusteringspersoner och företag ska framgå. | I, IE |  | Omfattar | [8 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:2 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 3 | Behovet av injustering av värmesystem kontrolleras rutinmässigt vart femte år och genomförs vid behov. | Instruktioner och journal hos förvaltningen. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Det finns separata elmätare till varje storförbrukare i byggnaden. | I, IE |  | Omfattar | [8 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:02:V:S:3 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Ventilationskanaler för kall luft är isolerade. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans. | Gäller för kanaler från ventilationsaggregat fram till det rum som ska ventileras. För avluftskanaler gäller kravet från ventilationsaggregat till avluftshuv eller liknande. Avvikelser accepteras ej. | I, IE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:4 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Tilluftskanalerna är isolerade i ventilationssystem där tilluften värms eller kyls. | Fotobevis | Granskarens utlåtande i sak. | Gäller från ventilationsaggregatet fram till utrymmet som ska ventileras. Avvikelse från kravet accepteras om mätning visar att tilluftstemperaturen inte ändras över den oisolerade kanalsträckan. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:5 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Frånluftskanalerna är isolerade i ventilationssystem med värmeåtervinning. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans. | Gäller från utrymmet som ska ventileras fram ventilationsaggregatet. Avvikelse från kravet accepteras om mätning visar att frånluftstemperaturen inte ändras över den oisolerade kanalsträckan. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:6 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Alla rörledningar för uppvärmning är isolerade. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans. | Gäller från fjärrvärmeväxlare, värmepump, förbränningspanna etc. till respektive rum som ska värmas. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:7 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Rör i värmekulvert i eller ovan mark till byggnaden är isolerade eller så finns ingen värmekulvert. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans. | Poängen avser värmerör i kulvert mellan byggnader inom samma fastighet, dvs inte fjärrvärmeservis. Accepterad värmeförlust är högst 10 W/m kulvertrör. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:8 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 3 | Alla rörledningar för tappkallvatten är isolerade. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans. | Gäller från vattenmätare fram till respektive våt- eller hygienutrymme. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [5 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [8 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:9 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 4 | Alla rörledningar för varmvattencirkulation och tappvarmvatten är isolerade. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans. | Kravet avser ledningen från varmvattenberedningen fram till respektive våt- eller hygienutrymme. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:10 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Inga handdukstorkar eller andra värmare är anslutna till varmvattencirkulationen. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [7 empty] | Omfattar |  |  | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:11 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det är möjligt att mäta varmvattentemperaturen både direkt efter varmvattenberedare och där den är som lägst i varje varmvattencirkulationskrets. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion kompletterat med exempelfoto. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:12 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Fastighetsägaren har inte installerat någon riskinstallation för legionellatillväxt på allmänna ytor. Brukare och hyresgäster är informerade om vilka installationer som ökar risken för legionellatillväxt. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Avser t.ex. bubbelbad, spa-bad, bassäng, luftfuktare, kyltorn, fast anslutna vattenautomater, ismaskiner. Avvikelser accepteras inte. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:13 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Särskilt kritiska delar av tappvattensystemet och installerade riskinstallationer har legionellaskydd. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Som legionellaskydd accepteras desinfektion genom upphettning, UV, kemikalier eller filter. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:14 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns inga avkortade och pluggade avstick varken på kall- eller varmvattenledningarna. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Vid granskning krävs tillgång till schakt, stråk, dolda utrymmen och uppdaterade VS-relationsritningar. Proppad avstick som är kortare än 1,5 gånger diametern accepteras som avvikelser. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:15 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns inga tappställen med fast vattentemperatur på 38 grader. Om det finns så är motsvarande rörledningen kortare än 5 meter. | Exempelfoto | Granskarens utlåtande om relevans. | Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:16 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns laddstolpar för elfordon i eller i direkt anknytning till byggnaden som är dedikerade för byggnadens brukare | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:02:V:S:17 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns laddstolpar för elfordon i eller i direkt anknytning till byggnaden som är dedikerade för byggnadens brukare som har förnybar el. | Exempelfoto av installationen och avtal, godkänt intyg, faktura eller liknande för förnybar el. | Granskarens utlåtande om relevans. | Definition av förnybar energi och metodik för beräkning är samma som för "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Med förnybar energi avses i korthet energi som har sitt ursprung i sol, vind, vatten och biomassa. Ytterligare vägledning finns under indikator 4 i "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Beräkningsrapporten kan behöva stödjas av avtal med el- och värmeleverantör. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:02:V:S:18 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det är känt var alla undermätare för fastighetsel är placerade och vilken typ av elförbrukare som ingår. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande om relevans. | Med typ av elförbrukare avses t.ex. fläktar, styr och reglerutrustning, cirkulationspumparar, hissar, avisning, rulltrappor, egna vitvaror, motorvärmare, laddstolpar, kylmaskiner, värmepumpar, utebelysning, belysning på allmänna ytor. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:19 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns separata elmätare till varje storförbrukare i byggnaden. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande om relevans. | Med storförbrukare avses en elapparat som använder mer än 10% av den totala fastighetselen. Kan utgöras av t.ex. värmepump, kylmaskin. En storförbrukare kan också utgöras av processel, t.ex. till serverrum. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:20 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns mätare i byggnaden så att energi för värme kan mätas separat. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande i sak. | Det accepteras att mätaren mäter både energi för uppvärmning och varmvarmvatten. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:21 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det är möjligt att mäta byggnadens behov av energi för varmvattenberedning separat från uppvärmning. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande i sak. |  | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:22 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det är möjligt att mäta byggnadens fastighetsel separat från verksamhetsel och hushållsel. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande i sak. |  | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:23 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns mätare så att värmepumpens värmefaktor kan följas upp kontinuerligt. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak. | Kravet avser varje värmepump i byggnaden. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:24 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Ackumulatortankar är märkta med energiklass C. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | Se www.energimyndigheten.se för information om energiklass | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:25 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Ackumulatortankar är märkta med minst energiklass A. | Se "Verifikat" för krav MBiD:02:V:S:24. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:02:V:S:24. | Se "Instruktion" för krav MBiD:02:V:S:24. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:26 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Allmänna utrymmen inomhus har LED-belysning. | Relationshandling eller exempelfoto kompletterat med utlåtande. | Granskarens utlåtande i sak. | Enstaka utrymme (m2 av allmänna utrymmen) med annan belysning accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:27 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Värmeenergi från solfångare placerad inom fastigheten används i den aktuella byggnaden. | Exempelfoto på installationen samt Drift och underhålls (DoU)-instruktion. Granskarens utlåtande i sak. | Granskarens utlåtande i sak. |  | I, IE, BE | [10 empty] | Omfattar | Omfattar | [6 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:28 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 3 | El från solceller placerade inom fastigheten används i den aktuella byggnaden. | Exempelfoto på installationen samt Drift och underhålls (DoU)-instruktion. Granskarens utlåtande i sak. | Granskarens utlåtande i sak. |  | I, IE, BE | [10 empty] | Omfattar | Omfattar | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:29 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Värmeöverskott från processer i en grannbyggnad tillförs den aktuella byggnaden. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande i sak. |  | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:30 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Det är förekommer inga köldmedier i byggnaden med GWP100 större än 2 500. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om relevans. | Inga avvikelse accepteras. | I, IE | [11 empty] | Omfattar |  |  | Omfattar |  |  |  | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:31 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnaden har egen vattenmätare. | Fotobevis eller principschema. | Granskarens utlåtande om relevans. | Vattnet mäts inte gemensamt med flera byggnader. | I, IE | [16 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:02:V:S:32 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | System finns för insamling av regnvatten för t.ex. WC-spolning eller bevattning. | Fotobevis | Granskarens utlåtande i sak. |  | I, IE, BE | [16 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:02:V:LmK:1 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 2 | Komfortkylsystem är injusterade efter aktuella temperaturbehov. | Injusteringsprotokoll alternativt driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Av injusteringsprotokollet framgår vilka delar av komfortkylssystemet som har bedömts vad avser börvärden (flöden och temperaturer). Datum, injusteringspersoner och företag ska framgå. | I, IE |  |  | Omfattar | [7 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:LmK:2 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 2 | Behovet av injustering av komfortkylsystem kontrolleras rutinmässigt vart femte år och genomförs vid behov. | Instruktioner och journal hos förvaltningen | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Journal ska föras med åtminstone datum och signatur så att det framgår att kontrollen och eventuell injustering är genomförd enligt krav. | I, IE |  |  | Omfattar | [7 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:02:V:LmK:3 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Det finns mätare i byggnaden så att energi för komfortkyla kan mätas separat. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande i sak. | Gäller oavsett om det finns kylmaskin eller fjärrkyla. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:LmK:4 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | I byggnader med centrala system för komfortkyla utnyttjas naturliga kylkällor | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande i sak. | Med naturliga kylkällor avses vattendrag, mark eller luft. | I, IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:L:1 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | L - Lokaler | 2 | Lokala varmvattenberedare används istället för varmvattencirkulation. | Exempelfoto eller Drift och underhålls (DoU)-instruktion samt fotobevis. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet ska vara uppfyllt där det är relevant, dvs till sällan använda tappställen placerade långt ifrån varmvattenberedare, vilket ska motiveras. | I, IE | [7 empty] | Omfattar |  |  | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:02:V:L:2 | 02 Installationer och mätare | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Värmeöverskott från processer i byggnaden återvinns i byggnaden eller tillförs en grannbyggnad. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande i sak. |  | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:O:S:1 | 03 Ventilation | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Gällande OVK finns. | OVK- intyg med protokoll. Verifikat kan samordnas med andra krav (OVK). | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Eventuella anmärkningar från OVK-besiktning ska vara åtgärdade. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:1 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 5 | Ventilationssystemen är injusterade efter aktuellt behov av luftflöde i respektive rum i byggnaden. | Injusteringsprotokoll alternativt driftavtal. Verifikat kan samordnas med andra krav (OVK). | Granskarens utlåtande om relevans och överenstämmelse i hela byggnaden. | Injusteringsprotokollet ska vara daterat och namn på injusterare och företag sak vara redovisade. Vid granskningen jämförs injusterade luftflöden med aktuell verksamhets behov. | I, IE | Omfattar |  |  |  |  | Omfattar |  |  | Omfattar |  | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:2 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Filter i ventilationsaggregatet är rätt monterat, det finns uppgift om filtertyp och instruktion för byte. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion och exempelfoto Verifikat kan samordnas med andra krav (OVK). | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Rätt monterat filter innebär att luft inte läcker förbi det, att det inte är hoppressat etc. | I, IE | Omfattar | [7 empty] | Omfattar | [9 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:3 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Uteluftsintag och uteluftsventiler är placerade så att risken är minimal för att lukt och hälsofarliga föroreningar i utomhusluften tillförs byggnaden. | Exempelfoto. Verifikat kan samordnas med andra krav (OVK). | Granskarens utlåtande om avluftshuvar och omgivning. | Exempelvis från avluft, omgivande trafik, industri eller förbränningsanläggningar. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:4 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Frånluft läcker inte i större omfattning över till tilluften i ventilationsaggregatet. | Mätrapport. Verifikat kan samordnas med andra krav (OVK). | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet gäller alla ventilationsaggregat i byggnaden. Och avser lufttäthet mellan till- och frånluft. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:5 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Frånluft blandas inte in i tilluften i något ventilationsaggregat. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | Kravet avser medveten inblandning i syfte att spara energi och effekt, dvs inte läckage mellan till- och frånluftssystem. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:6 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Värmeåtervinnares temperaturverkningsgrad är högre än 50% eller så återvinns värme med en frånluftsvärmepump. | Exempelfoto eller mätrapport. | Granskarens utlåtande om mätrapport och övriga och lika aggregattyper. | Vätskekopplad värmeåtervinning accepteras utan verifierande mätning. Om det finns flera luftbehandlingsaggregat med annan typ av värmeåtervinning viktas temperaturverkningsgrad (eller typ) med respektive luftflöde. | I, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:7 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Värmeåtervinnares temperaturverkningsgrad är högre än 60%. | Exempelfoto eller mätrapport. | Granskarens utlåtande om mätrapport och övriga och lika aggregattyper. | Plattvärmeväxling accepteras utan verifierande mätning. Om det finns flera luftbehandlingsaggregat med annan typ av värmeåtervinning viktas temperaturverkningsgrad (eller typ) med respektive luftflöde. | I, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:8 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Värmeåtervinnares temperaturverkningsgrad är högre än 70%. | Exempelfoto eller mätrapport. | Granskarens utlåtande om mätrapport och övriga och lika aggregattyper. | Roterande värmeväxling accepteras utan verifierande mätning. Om det finns flera luftbehandlingsaggregat med annan typ av värmeåtervinning viktas temperaturverkningsgrad (eller typ) med respektive luftflöde. | I, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:9 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Värmeåtervinnares uppmätta temperaturverkningsgrad är högre än 80%. | Exempelfoto eller mätrapport. | Granskarens utlåtande om mätrapport och övriga och lika aggregattyper. | Endast uppmätt temperaturverkningsgrad accepteras. Temperaturmätning sker i aggregatet vid relevant utomhustemperatur, eventuell korrigering på grund av olika luftflöden kan behövas. Om det finns flera värmeåtervinningsaggregat viktas respektive temperaturverkningsgrad med respektive luftflöde. | I, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:10 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | I FTX-system är SFP-tal < 2 kW/m3/s I F-system är SFP-tal < 0,6 kW/m3/s I FT-system är SFP-tal < 1,5 kW/m3/s I FVP-system är SFP-tal < 1,0 kW/m3/s | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande i sak. | Kravet avser ventilationssystemets SFP, dvs specifik fläkteffekt. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:S:11 | 03 Ventilation | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | I FTX-system är SFP-tal < 1,5 kW/m3/s I F-system är SFP-tal < 0,5 kW/m3/s I FT-system är SFP-tal < 1,1 kW/m3/s I FVP-system är SFP-tal < 0,75 kW/m3/s | Se "Verifikat" för krav MBiD:03:V:S:10. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:03:V:S:10. | Se "Instruktion" för krav MBiD:03:V:S:10. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:L:1 | 03 Ventilation | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Befuktning av luft förekommer ej. | Förvaltningsdokument. | Granskarens utlåtande om relevans och överenstämmelse i hela byggnaden. | Avser såväl befuktning av kanalburen ventilationsluft som lokal befuktning i rum. | I, IE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 02 Installationer
MBiD:03:V:B:1 | 03 Ventilation | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Uppmätt totalt uteluftflöde till byggnaden är minst 0,35 l/s, Atemp. | OVK- intyg med protokoll. Verifikat kan samordnas med andra krav (OVK). | Granskarens utlåtande om relevans och överenstämmelse i hela byggnaden. |  | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:O:S:1 | 04 Styrning och reglering | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Börvärdestemperaturen på stillastående tappvarmvatten i varmvattenberedare, ackumulatortankar etc. är minst 60˚C. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om efterlevnad. | Avvikelse accepteras ej. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:1 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | I rum med värmare finns fungerande reglering av rumstemperaturen. | Utlåtande baserat på okulär besiktning och samtal med driftpersonal och brukare. Kompletterat med exempelfoto. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet avser alla rum med värmare. Enstaka avvikelse accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE |  | Omfattar | [8 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:2 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Framledningstemperaturen i värmesystemen styrs av uteklimat och regleras efter inomhustemperatur. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande i sak. |  | I, IE |  | Omfattar | [8 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:3 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Det finns system som upptäcker läckage i tappvattensystemet och stänger av vattentillförseln. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Vattenfelsbrytare eller läckagebrytare accepteras, dvs system som övervakar tappvattensystemet, identifierar läckage och stänger av vattentillförsel centralt eller lokalt. | I, IE | [5 empty] | Omfattar | [10 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:4 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Värmning och kylning kan inte ske samtidigt i ett och samma utrymme. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Ska helst finnas i driftkortet | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:5 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Apparater, givare mm på driftkortet stämmer överens med den aktuella byggnaden. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:6 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Cirkulationspumpar i vattenburna värmesystem stoppas sommartid. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Både automatisk och manuellt styrd via instruktioner accepteras. Motionering accepteras. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:7 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Elvärme installerad i våt- och hygienrum som komfortgolvvärme har timer eller kan regleras efter rumstemperaturen. Alternativt finns ingen komfortgolvvärme. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Avvikelse accepteras ej | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:8 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Belysningen i allmänna utrymmen styrs efter behov (närvaro eller tid). | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande om relevans. | Enstaka utrymme (m2 av allmänna utrymmen) med annan belysning accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:9 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Utomhusplacerade elvärmare för avisning har programmeringsbar (inställbar) styrning, eller så finns det inget behov elvärmare för avisning. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal alternativt exempelfoto kompletterat med utlåtande om relevans. | Granskarens utlåtande om relevans. | Inga avvikelser accepteras. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:10 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns inga elmotorvärmare utan programmeringsbar styrning. Alternativt så finns inga elmotorvärmare eller så har de programmerbar styrning | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans. | Inga avvikelser accepteras. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:11 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Cirkulationspumparna i vattenburet värmesystem är tryckreglerade med automatisk varvtalsreglering. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans. | Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:12 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Energi och effekt för elanvändning styrs automatisk efter t.ex. prisvariation och tillgång. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. |  | I, IE, BE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:13 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Energi och effekt för uppvärmning styrs automatisk t.ex. prisvariation och tillgång. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. |  | I, IE, BE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:S:14 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Effektstyrning finns för tillförd värme till uppvärmning. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Inkluderar t.ex. justering av framledningstemperatur, sänkt ventilationsflöde. | I, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:LmK:1 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 2 | I rum med komfortkyla finns fungerande reglering av rumstemperaturen. | Utlåtande baserat på okulär besiktning och samtal med driftpersonal och brukare. Kompletterat med exempelfoto. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet avser alla rum med komfortkyla. Enstaka avvikelse accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE |  |  | Omfattar | [7 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:LmK:2 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 2 | Energi och effekt för komfortkyla styrs automatisk t.ex. prisvariation. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. |  | I, IE, BE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:LmK:3 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Inomhusluftens börtemperatur i rum med komfortkyla ska vara > 25°C sommartid. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet ska vara uppfyllt i alla rum med komfortkyla. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:L:1 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | L - Lokaler | 2 | Ventilationen är igång kontinuerligt eller så startar den så långt innan verksamheten drar igång att det motsvarar en luftomsättning. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. Verifikat kan samordnas med andra krav (OVK). | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. |  | I, IE | Omfattar | [7 empty] | Omfattar | [9 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:L:2 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | L - Lokaler | 3 | Rörliga solskydd har fungerande och ändamålsenlig styrning baserad på solintensitet och innetemperatur. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet gäller rörliga och automatiskt styrda solskydd placerade invändigt och utvändigt. Styrning baserad på dagsljus-nivå (lux) accepteras inte. Med ändamålsenlig styrning avses att antal givare och placering är relevant för att solskyddet aktiveras för fasad eller del av fasad som är solbelyst. | I, IE |  |  | Omfattar | [7 empty] | Omfattar |  |  | Omfattar |  |  |  |  | 02 Installationer
MBiD:04:V:L:3 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | L - Lokaler | 3 | Nattkyla tillämpas, det vill säga stomtemperaturen sänks nattetid med ventilationsluft. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. |  | I, IE |  |  | Omfattar | [7 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:L:4 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | I samlingsrum kan luftflödet ändras efter behov. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Med samlingsrum avses rum där många personer vistas samtidigt som t.ex. klassrum, föreläsningssal, konferensrum, grupprum. Kravet är godkänt om det finns t.ex. timer, tidsstyrning, VAV-system. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:L:5 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Tilluftstemperaturen i rum är högst 18°C under uppvärmningssäsong. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. |  | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:L:6 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Rumstemperaturen sänks under perioder under uppvärmningssäsongen där det är relevant för verksamheter t.ex. helger, skollov. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Relevanta verksamheter är till exempel skolor, förskolor som inte används under helger. Ska motiveras kort i utlåtandet. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 02 Installationer
MBiD:04:V:B:1 | 04 Styrning och reglering | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Effektstyrning finns för tillförd värme till uppvärmning eller prioritering av varmvattenberedning. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Inkluderar övervakning, registrering och analys för att minimera energianvändning och styra effektuttag. | I, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 02 Installationer
MBiD:05:O:S:1 | 05 Instruktioner för driftpersonal | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn, skötsel och funktionskontroll av ventilationsaggregat och fläktar. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. Verifikat kan samordnas med andra krav (OVK). | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Drift och underhålls (DoU)-instruktionen ska för att accepteras åtminstone innehålla beskrivning av ventilationssystemet med ritningar, samverkan med andra system, flödesscheman, regleringsprinciper mm, beskrivning av vilka delar av byggnaden som betjänas, tidsintervall för återkommande åtgärder för minst filterbyte och rengöring. Drift och underhålls (DoU)-instruktionen ska vara tydlig med vad som ska göras och när, dessutom ska den vara lätt åtkomlig och tillgänglig för driftpersonalen där arbetet ska utföras. Journal förs med åtminstone signatur och datum. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | Omfattar | [9 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:2 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har och följer instruktioner för att förhindra avloppslukt att spridas i byggnaden. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Instruktionerna omfattar påfyllning av golvbrunnar som sällan används, tillsyn av självstängande golvbrunnar, automatiska avluftningsventiler mm. Journal förs med åtminstone signatur och datum. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:3 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har tillgängliga och tydliga instruktioner att journalföra ändringar av reglerkurva och systembörvärden för värmesystemet. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Journal förs med åtminstone signatur och datum. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:4 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Driftpersonalen har tydlig information om aktuella temperaturbörvärden i värmesystemet. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om tillgänglighet. | Instruktionen ska finnas på plats i de rum där börvärden kan justeras och Informationen ska vara tydlig för driftpersonalen. Notera att luftvärmare är en del av värmesystemet. | I, IE |  | Omfattar | [8 empty] | Omfattar | [7 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:5 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har och följer instruktioner för avluftning av vattenburet värmesystem. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Omfattar även eventuella automatiska avluftare där i så fall journal ska föras med åtminstone datum och signatur. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:6 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn och skötsel av de byggnadsdelar och de installationer som en fuktskadeexpert har identifierat som fuktkritiska. Instruktionerna baseras på rapport från fuktskadeexperts. Alternativt finns inga fuktkritiska byggnadsdelar eller installationer. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Journal förs med åtminstone signatur och datum. | I, IE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:7 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har och följer instruktioner för att förebygga tillväxt och spridning av legionella. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Instruktionerna ska minst omfatta temperaturkontroll enligt baskraven och regelbunden spolning av tappställen som sällan används. Journal ska förs med åtminstone datum och signatur. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:8 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har och följer instruktioner om regelbunden tillsyn och skötsel av riskinstallationer som bubbelbad, luftfuktare etc. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Journal förs med åtminstone datum och signatur. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:9 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn, skötsel och funktionskontroll på installerade legionellaskydd. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Exempel på legionellaskydd är desinfektion genom upphettning, UV, kemikalier eller filter. Journal förs med åtminstone datum och signatur. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:10 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Driftpersonal har och följer instruktioner om tillsyn och skötsel av teknikrum och miljörum så att dessa inte belamras eller används som förråd. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans och tillgänglighet. | Journal förs med åtminstone signatur och datum. | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [6 empty] | Omfattar |  |  | 03 Drift
MBiD:05:V:S:11 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har information om aktuella verksamhetstider och ventilationens drifttider är anpassade efter dessa. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande om tillgänglighet. | Med anpassning avses förlängd drifttid före och efter verksamhetstiderna för utvädring. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:12 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn, skötsel och funktionskontroll av installationer för värmeproduktion. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | För att accepteras ska Drift och underhålls (DoU)-instruktionerna åtminstone innehålla beskrivning av de systemet, samordning, delar av byggnaden som betjänas, beskrivning av värmesystemet med t.ex. ritningar, flödesscheman, principer för reglering, återkommande åtgärder; tidsintervall för återkommande åtgärder Drift- och underhållsinstruktionen ska vara tydlig med vad som ska göras och när, vara lätt åtkomlig och tillgänglig där arbetet ska utföras. Journal förs med åtminstone signatur och datum. Vid besiktning bedöms om innehållet är anpassade efter aktuell verksamhet, typ av värmekälla och driftpersonal. Upprättat serviceavtal kan användas för att verifiera att kravet är uppfyllt. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:S:13 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har och följer instruktioner för tillsyn, skötsel och funktionskontroll av eventuella oljecisterner. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Journal förs med åtminstone signatur och datum. | I, IE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 03 Drift
MBiD:05:V:S:14 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonal har och följer instruktioner att rutinmässigt kontrollera läckande kranar, toaletter etc. och att åtgärda felanmälningar om läckage. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Bedömning omfattar även sällan besökta utrymmen. | I, IE | [16 empty] | Omfattar |  | 03 Drift
MBiD:05:V:S:15 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Driftpersonalen har instruktioner att journalföra ändringar av systembörvärden för ventilationssystemet. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Journal förs med åtminstone signatur och datum. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:LmK:1 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 3 | Driftpersonalen i lokaler med komfortkyla har och följer instruktioner för regelbunden tillsyn, skötsel och funktionskontroll av komfortkylsystem samt instruktioner om service av kylmaskiner. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | För att accepteras ska Drift och underhålls (DoU)-instruktionerna åtminstone innehålla beskrivning av systemet, samordning, delar av byggnaden som betjänas, beskrivning av komfortkylsystemet med t.ex. ritningar, flödesscheman, principer för reglering, återkommande åtgärder; tidsintervall för återkommande åtgärder Drift- och underhållsinstruktionen ska vara tydlig med vad som ska göras och när, vara lätt åtkomlig och tillgänglig där arbetet ska utföras. Journal förs med åtminstone signatur och datum. Vid besiktning bedöms om innehållet är anpassade efter aktuell verksamhet, typ av komfortkylsystem och driftpersonal. Upprättat serviceavtal för kylmaskin kan användas för att verifiera att kravet är uppfyllt. | I, IE |  |  | Omfattar | [7 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:LmK:2 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Driftpersonalen i lokalbyggnad med komfortkyla har information om börvärden för komfortkylsystemet. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion. | Granskarens utlåtande om tillgänglighet. | Informationen ska vara tillgänglig där börvärden kan justeras och den ska inte kunna missuppfattas. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 03 Drift
MBiD:05:V:L:1 | 05 Instruktioner för driftpersonal | V - Valfri | L - Lokaler | 2 | Driftpersonal har och följer instruktioner om regelbunden tillsyn och skötsel av rörliga solskydd. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Instruktionen ska åtminstone innehålla beskrivning av solskyddet, redovisa vad som ska göras och hur ofta. Instruktionen vara lätt åtkomlig och tillgänglig. Journal förs med åtminstone signatur och datum. | I, B, IE, BE |  |  | Omfattar | [10 empty] | Omfattar |  |  |  |  | 03 Drift
MBiD:06:O:S:1 | 06 Uppföljning och nyckeltal | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Radonhalten i byggnaden är lägre än 200 Bq/m3. | Förvaltningsdokument; Analysprotokoll från mätning, Alternativt fullständig radonmätningsrapport. | Granskarens utlåtande i sak. | Mätrapport ska innehålla analysprotokoll, mätperiod med årtal, redovisning av dosornas antal och placering. Strålsäkerhetsmyndighetens anvisningar för långtidsmätning av radonhalt ska följas. I skolor och förskolor ska dessutom Folkhälsomyndighetens kompletterande anvisningar följas. En radonmätningar som är upp till fem år gammal accepteras om ingen ändring, ombyggnad eller hyresgästanpassning har skett som kan påverka tryckförhållande och därmed radonhalten. | I, B, IE, BE | [6 empty] | Omfattar | [11 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:OG:S:1 | 06 Uppföljning och nyckeltal | OG - Obligatorisk, GULD | S - Samtliga |  | Byggnaden uppfyller minst Energiklass C enligt energikraven i BBR22 baserad på faktisk och uppmätt användning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:3. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:OS:S:1 | 06 Uppföljning och nyckeltal | OS - Obligatorisk, SILVER | S - Samtliga |  | Byggnaden uppfyller minst Energiklass D enligt energikraven i BBR22 baserad på faktisk och uppmätt energianvändning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:3. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:1 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Radonhalten i byggnaden är lägre än 100 Bq/m3. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:O:S:1. | I, B, IE, BE | [6 empty] | Omfattar | [11 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:2 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Radonhalten i byggnaden är lägre än 60 Bq/m3. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:O:S:1. | I, B, IE, BE | [6 empty] | Omfattar | [11 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:3 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnaden uppfyller minst Energiklass F enligt energikraven i BBR22 baserad på uppmätt specifik energianvändning. | Mät- och beräkningsrapport. | Granskarens utlåtande i sak. | Energiklass baseras på BBR22 på följande sätt Energianvändning kWh/m2 Atemp Energiklass A: ≤ 0,50 BR22 Energiklass B: > 0,50 BR22 ≤ 0,75 BBR22 Energiklass C: > 0,75 BR22 ≤ 1 BBR22 Energiklass D: > 1 BR22 ≤ 1,35 BBR22 Energiklass E: > 1,35 BR22 ≤ 1,80 BBR22 Energiklass F: > 1,80 BR22 ≤ 2,35 BBR22 Energiklass G: > 2,35 BR22 Byggnadens energianvändning ska vara uppmätt under en sammanhängande 12-månadersperiod under de senaste två åren. Uppmätt energianvändning för uppvärmning ska korrigeras för normalår. Kravet avser verkligt brukande, dvs energi för tappvarmvattenberedning, inomhustemperatur, drifttider mm ska inte korrigeras för ”normalt brukande”. Boverkets definition av fastighetsenergi och verksamhetsenergi gäller, till exempel ingår inte energi till storkök, viss medicinsk utrustning, motorvärmare i fastighetsenergin. Använd Boverkets fråga-svarstjänst vid tveksamheter. Uppgifter från energideklarationen kan användas om den baseras på uppmätt energianvändning, underlaget för faktisk användning per energipost finns redovisad och den i övrigt uppfyller tidskraven. Energikrav enligt BBR22, kravnivå för uppmätt normalårskorrigerad specifik energianvändning kWh/Atemp och år (Värden nedan är för klimatzon 1, 2, 3 respektive 4) Flerbostadshus (Ej el): 115 - 100 - 80 - 75 Flerbostadshus (El): 85 - 65 - 50 - 45 Flerbostadshus små lägenheter (Ej el): 125 - 110 - 90 - 80 Flerbostadshus små lägenheter (El): 90 - 70 - 55 - 50 Lokaler (Ej el): 105 (+110*Y) - 90 (+90*Y) - 70 (+70*Y) - 65 (+70*Y) Lokaler (El): 85 (+65*Y) - 65 (+55*Y) - 50 (+45*Y) - 45 (+45*Y) | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:4 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnaden uppfyller minst Energiklass E enligt energikraven i BBR22 baserad på faktisk och uppmätt användning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:3. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:5 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Byggnaden uppfyller minst Energiklass D enligt energikraven i BBR22 baserad på faktisk och uppmätt användning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:3. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | Omfattar | [6 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:6 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Byggnaden uppfyller minst Energiklass C enligt energikraven i BBR22 baserad på faktisk och uppmätt användning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:3. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | Omfattar | [6 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:7 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Byggnaden uppfyller minst Energiklass B enligt energikraven i BBR22 baserad på faktisk och uppmätt användning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:3. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | Omfattar | [6 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:8 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Byggnaden uppfyller minst Energiklass A enligt energikraven i BBR22 baserad på faktisk och uppmätt användning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:3. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | Omfattar | [6 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:9 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 4 | Brukarnas upplevelse av luftkvalitet, termisk komfort vinter, sommar och ljudmiljön följs upp minst vartannat år med enkät. Eventuella problem åtgärdas. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat samt utdrag ur enkätrapport. | Granskarens utlåtande om efterlevnad. | Notera att kravet inte innebär visst resultat från enkätundersökning, enbart att den ska genomföras. Det finns flera olika enkätmetoder som kan användas som brukarenkäten exempelvis från Miljöbyggnad 3.0, NKI, Stockholms innemiljöenkät, Örebroenkäten, EcoEffect-enkäten eller egenkonstruerad. | I, B, IE, BE | Omfattar | Omfattar | Omfattar | Omfattar | [14 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:10 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Högsta dosvärde i vistelserum är mindre än 100 Bq/m3. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:O:S:1. | I, B, IE, BE | [6 empty] | Omfattar | [11 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:11 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Högsta dosvärde i vistelserum är mindre än 60 Bq/m3. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:O:S:1. | I, B, IE, BE | [6 empty] | Omfattar | [11 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:12 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns en gällande energideklaration. | Energideklaration | Granskarens utlåtande om relevans. |  | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:13 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Uppmätt årlig energianvändning för varmvattenberedning inklusive vvc-förluster är för: - bostäder, hotell och vård ≤ 25 kWh/m2Atemp - skolor ≤ 10 kWh/m2Atemp - kontor ≤ 6 kWh/m2Atemp | Mätrapport med motivering. | Granskarens utlåtande om relevans. | Schablonmässig fördelning av uppmätt energi accepteras om det finns 20%-marginal till Kravet. Den schablonmetod som används ska motiveras och redovisas. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:14 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Uppmätt årlig energianvändning för varmvattenberedning inklusive vvc-förluster är för: - bostäder, hotell och vård ≤ 20 kWh/m2Atemp - skolor ≤ 8 kWh/m2Atemp - kontor ≤ 4 kWh/m2Atemp | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:13. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:13. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:13. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:15 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Uppmätt årlig energianvändning för varmvattenberedning inklusive vvc-förluster är för: - bostäder, hotell och vård ≤ 15 kWh/m2Atemp - skolor ≤ 6 kWh/m2Atemp - kontor ≤ 2 kWh/m2Atemp | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:13. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:13. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:13. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:16 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Elmätare för byggnadens fastighetsel läsas av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Avläsning kan ske och bearbetas automatiskt eller av driftpersonal. Journal förs med åtminstone signatur och datum | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:17 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Elmätare för byggnadens fastighetsel läsas av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:16 | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:16 | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:16 | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:18 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Värmemätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Med värme avses här värmeenergi för både uppvärmning, varmvattenberedning och cirkulationsförluster. Avläsning kan ske och bearbetas automatiskt eller av driftpersonal. Journal förs med åtminstone signatur och datum | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:19 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Värmemätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:18 | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:18 | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:18 | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:20 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Värmemätare för uppvärmning läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Avläsning kan ske och bearbetas automatiskt eller av driftpersonal. Journal förs med åtminstone signatur och datum | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:21 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Värmemätare för uppvärmning läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:20 | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:20 | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:20. | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:22 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Vattenmätare i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Avläsning kan ske och bearbetas automatiskt eller av driftpersonal. Journal förs med åtminstone signatur och datum | I, IE | [16 empty] | Omfattar |  | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:23 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens vattenanvändning är mindre än 1000 l/m2 Atemp och år. | Mätrapport. | Granskarens utlåtande om relevans. | Fördelningsprincip ska redovisas om vattnet mäts gemensam för flera byggnader. | I, B, IE, BE | [16 empty] | Omfattar |  | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:24 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens vattenanvändning är mindre än 750 l/m2 Atemp och år. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:23. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:23. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:23. | I, B, IE, BE | [16 empty] | Omfattar |  | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:25 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens vattenanvändning är mindre än 500 l/m2 Atemp och år. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:23. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:23. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:23. | I, B, IE, BE | [16 empty] | Omfattar |  | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:26 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens vattenanvändning är mindre än 250 l/m2 Atemp och år. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:23. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:23. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:23. | I, B, IE, BE | [16 empty] | Omfattar |  | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:27 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens årliga utsläpp av klimatgaser CO2e från el-, värme- och kylenergianvändning beräknas och redovisas. | Beräkningsrapport | Granskarens utlåtande om relevans. | Redovisas i (CO2e/kg/Atemp) Naturvårdsverkets metod för beräkning av CO2e-utsläpp används. Notera att endast utsläpp orsakade av energianvändning ingår, inte t.ex. eventuellt läckage från köldmedier. Hela byggnadens energianvändning ska inkluderas för lokaler. I bostäder exkluderas hushållsel. | BE, IE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:28 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens årliga utsläpp av klimatgaser CO2e orsakade av inköpta bygg- och installationsvaror till ändringar, ombyggnader och lokalanpassningar beräknas och redovisas. | Instruktion för upprättande av beräkningsrapport. | Granskarens utlåtande om relevans och efterlevnad. | Redovisas i (CO2e/kg/Atemp) Beräkningen ska baseras på utsläppsuppgifter från produktspecifika EPD. Till exempel kan verktyget BM 1.0 användas. Av redovisningen ska framgå om utsläpp från transport och montering ingår. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:S:29 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En effektsignatur baserad på uppmätt energianvändning finns upprättad för byggnaden. | Effektsignatur | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Värmeeffektbehovet avser värmeförluster på grund av transmission, luftläckage och ventilation. Värmeeffektbehov för varmvattenberedning ingår inte och inte heller värmetillskott från sol, internvärme från till exempel belysning, personer, elapparater. | BE, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:30 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens värmeeffektbehov vid DVUT är enligt effektsignaturen mindre än 75*Fgeo W/m2,Atemp. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:29. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:29. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:29. | BE, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:31 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens värmeeffektbehov vid DVUT är enligt effektsignaturen mindre än 45*Fgeo W/m2,Atemp. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:29. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:29. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:29. | BE, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:32 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens värmeeffektbehov vid DVUT är enligt effektsignaturen mindre än 30*Fgeo W/m2,Atemp | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:S:29. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:S:29. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:S:29. | BE, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 01 Byggnad
MBiD:06:V:S:33 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Byggnadens årliga mängd genererad avfall i kg/m2Atemp redovisas. | Avtal, faktura etc. från avfallsentreprenör | Granskarens utlåtande om relevans. | För byggnaden relevant antal och typ av fraktioner motiveras och redovisas. | I, B, IE, BE | [15 empty] | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:LmK:1 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Energimätare (el eller fjärrkyla) för komfortkyla i byggnaden läses av och följs upp minst en gång om året, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Drift och underhålls (DoU)-instruktion eller driftavtal. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Avläsning sker och bearbetas automatiskt eller av driftpersonal. Journal förs med åtminstone signatur och datum. | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:06:V:LmK:2 | 06 Uppföljning och nyckeltal | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Energimätare (el eller fjärrkyla) för komfortkyla i byggnaden läses av och följs upp minst en gång i månaden, avvikelser analyseras och åtgärdas. | Se "Verifikat" för krav MBiD:06:V:LmK:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:06:V:LmK:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:06:V:LmK:1. | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:07:O:S:1 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av termisk komfort vintertid enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. Verifikat kan samordnas med andra krav (Egenkontroll). | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för termisk komfort vintertid är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att luftkvaliteten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:07:O:S:2 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av termisk komfort sommartid enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för termisk komfort sommartid är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att luftkvaliteten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, B, IE, BE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:07:O:S:3 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av ljudmiljön enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. Verifikat kan samordnas med andra krav (Egenkontroll). | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för ljudmiljön är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att luftkvaliteten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:07:O:S:4 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av dagsljustillgång enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. Verifikat kan samordnas med andra krav (Egenkontroll). | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för dagsljustillgång är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att luftkvaliteten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:07:O:S:5 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Enligt okulär bedömning genomförd av fuktskadeexpert eller granskare förekommer inga uppenbara fuktskador som kan påverka brukarnas hälsa. | Fuktinventering genomförd av fuktskadeexpert bedömd i sak och relevans av besiktningsperson. Alternativt besiktningspersons okulärbedömning. Verifikat kan samordnas med andra krav. (Fuktinventering) | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Den okulär bedömningen baseras på syn och lukt och ska omfatta in- och utvändiga ytskikt. Fläckar, avflagnad färg och liknande accepteras om de inte misstänks påverkar människors hälsa. Allt misstänkt ska noteras och eventuellt rekommenderas fastighetsägaren att gå vidare med en fuktinventering. Rum kan bedömas utan besök om en fuktsakkunnig bedömer och motiverar att kravet i dessa är uppfyllt. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:O:S:6 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | I byggnadens rum finns tillräcklig installerad värmeeffekt för att operativ temperatur ska kunna hållas över 18°C när det är som kallast ute i bostäder, kontor, skolor etc. Se instruktionen för övriga verksamheter. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande om överenstämmelse i hela byggnaden. | Granskarens utlåtande i sak. | Notera att kravet gäller operativ temperatur. Uppmätt lufttemperatur inomhus behöver vara minst två grader högre om den mäts med vanlig termometer. Kravet ska vara uppfyllt en meter innanför det största fönstret. - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum och sovrum. - I lokaler ska kravet vara uppfyllt i rum för stadigvarande arbete, för tillfälligt arbete och för vistelse. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden men dessa ska noteras som kritiska i egenkontrollen enligt MBiD:07:O:S:1. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. Krav för övriga verksamheter I hygienrum, vårdlokaler, förskolor, servicehus och dylikt är kravet på operativ temperatur 20°C. Krav på operativ temperatur för andra verksamheter t.ex. köpcentrum, vårdboende, lager avgörs utifrån en brukarnas normala klädsel och aktivitet och ska baseras på att PPD-index är mindre än eller lika med 15 %. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:O:S:7 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Operativa temperaturen kan hållas under 28°C sommartid i bostäder, kontor, skolor och förskolor. Temperaturkrav för övriga verksamheter framgår av instruktionen. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande om överenstämmelse i hela byggnaden. | Granskarens utlåtande i sak. | Notera att kravet gäller operativ temperatur. Lufttemperatur som mäts med vanlig lufttemperaturgivare behöver vara minst två grader lägre för att kravet ska vara uppfyllt. Kravet ska vara uppfyllt en meter innanför det största fönstret. - I kök, vardagsrum eller sovrum mot öster, söder och väster anses kravet vara uppfyllt om det finns möjlighet till vädring och: -- invändigt solskydd i rum med upp till ca 10 % glasarea/golvarea -- mellanliggande solskydd i rum med upp till ca 15% glasarea/golvarea utvändigt solskydd i rum med större fönster - I lokaler ska kravet vara uppfyllt i rum för stadigvarande arbete, för tillfälligt arbete och för vistelse. - I rum med komfortkyla anses kravet vara uppfyllt. - I rum mot öster, söder och väster i lokaler utan komfortkyla anses kravet vara uppfyllt om: -- invändigt solskydd i rum med upp till ca 12 % glasarea/golvarea -- mellanliggande solskydd i rum med upp till ca 20 % glasarea/golvarea utvändigt solskydd i rum med större fönster - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum, våt- och hygienrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse, våt- och hygienrum. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Rum som avviker från kravet ska noteras i egenkontrollen för krav MBiD:07:O:S:2. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. Krav för övriga verksamheter Krav på operativ temperatur för andra verksamheter t.ex. köpcentrum, vårdboende, lager avgörs utifrån normal klädsel och aktivitet för dess brukare och ska baseras på att PPD-index är mindre än eller lika med 15 %. | I, IE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:O:S:8 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Ett lyssningstest visar att stegljudsisoleringen, luftljudsisolering, ljudisolering mot buller utifrån och ljudnivå från installationer är acceptabla. | Rapport från lyssningstest. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Lyssningstest kan genomföras av besiktningspersonen eller av en ljudsakkunnig. Oavsett ska den ske tillsammans med en representant för brukarna som frekvent vistats i byggnaden. Utlåtandet baseras på ljudmiljön i de mest kritiska rummen för respektive akustisk parameter. Brukare kan konsulteras om var de största ljudstörningarna förekommer. Med acceptabel ljudnivå avses följande: Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även när det är andra ljud i rummet. När det är tyst i rummet hörs trafikljud men man behöver inte höja rösten vid normalt samtal (stängda fönster). När det är tyst i rummet hörs installationsljud tydligt om man lyssnar efter det. I lokaler märks när ventilationen stängs av på kvällen. Lyssningstest genomförs med stängda fönster. Val av utrymmen och eventuella undantag ska redovisas och motiveras. I utlåtandet ska framgå i vilka rum som undersökts, vem som bedömt, namn, företag, datum, namn på deltagande brukare. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Rum som avviker från kravet ska noteras i egenkontrollen för krav MBiD:07:O:S:3. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:O:S:9 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Byggnadens förekomst av asbest, kadmium, bly, kvicksilver, radioaktiva ämnen och byggnadsteknisk CFC inventeras av besiktningspersonen eller en sakkunnig på miljöstörande ämnen. | Utlåtande eller inventeringsrapport. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Besiktningsperson eller sakkunnig på miljöstörande ämnen genomför en okulär inventering, dvs som inte inkluderar provtagning, analyser eller mätningar. Förekomst kan uteslutas baserat på bygg- och ombyggnadsår. Inventeringen av asbest omfattar även förekomst av inkapslad och fri asbest. Av inventeringsrapport eller besiktningspersonens utlåtandet ska framgå vilka miljöfarliga ämnen som påträffats och var i byggnaden. Besiktningspersonen eller sakkunnig på miljöstörande ämne ska ha tillträde till alla relevanta rum. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:07:O:L:1 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | L - Lokaler |  | Det är känt vilka utrymmen i byggnaden som har tillräckligt med dagsljus för uppfylla kraven för stadigvarande arbete. | Beräkningsrapport med plan- och fasadritningar där rum markerats som inte uppfyller kravet. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Arbetsmiljöverkets förenklade metod kan användas för att avgöra vilka utrymmen som minst kan använda för stadigvarande arbete. Om fler (eller större) utrymmen ska redovisas för stadigvarande arbete krävs redovisning av simulerad dagsljusfaktor. Förenklad metod innebär att utrymmet högst 6 meter från yttervägg och in, kan användas för stadigvarande arbete om dagsljuset är direkt fönsterglasarean utgör minst 10 % av golvarean i utrymmet himlen är avskärmad högst 20 grader av t.ex. grannbyggnader. om himmelsavskärmningen är större än 20 grader och mindre än 45 grader kan behöver fönsterglasarean vara minst 10% plus ett %-tillägg beräknat som (avskärmningsvinkel – 20) • 0,25. Om fönsterarean inte är tillräcklig eller om himlen är avskärmad mer än ca 45 grader kan inte den förenklade metoden användas. Dessa rum kan dock användas för annat än stadigvarande arbete. Om man vill visa att ytterligare utrymmen kan användas för stadigvarande arbete krävs datorsimulering som visar att dagsljuskravet är uppfyllt. Datorsimulering av dagsljusfaktor: - I simuleringen ska hänsyn tas till himmelsavskärmningar som grannhus, balkonger etc. - I utrymme för stadigvarande arbete ska simulerad DF vara minst 0,8% i en punkt 0,8 m över golvet på halva utrymmets djup. Alternativt ska DF-median vara 0,8% 0,8 m över golvet. Medianvärdet baseras på flera punkter placerade högst 0,5 m från varandra i ett beräkningsrutnät placerat minst 0,1 och högst 0,5 meter från väggarna. Rapport ska redovisa resultat (yta som uppfyller kravet för stadigvarande arbete), simuleringsprogram, rumsgeometrier, avskärmningar, ljustransmission för fönster. Följande reflektionstal accepteras: väggytor 0,80, golvyta 0,30, takyta 0,90, ytor utanför fönster och markreflektion 0,20 samt 0,30 för angränsande fasader. Alla rum med lika förutsättningar behöver inte alla simuleras. Hallar I hallar som används för stadigvarande arbete kan istället utblicksarean bedömas som ska vara minst 50%. Alternativt redovisas att dagsljustillgången i tillhörande pausrum är tillräcklig. Det kan bedömas med antingen förenklad metod eller med datorsimulering. Utblicksarea beräknas enligt MB 3.0 befintlig byggnad. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:O:B:1 | 07 Rummens funktioner | O - Obligatorisk | B - Bostäder |  | Alla lägenheter i byggnaden har tillräckligt dagsljus enligt förordning miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande om överenstämmelse i hela byggnaden. Alternativt redovisas beräknad fönsterglasandel på ritningar. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Som tillräckligt dagsljus i en lägenhet accepteras att det finns fönster i varje vardagsrum, kök och sovrum. Dessutom ska fönsterglasarean i kök eller vardagsrum i varje lägenhet vara minst 10% i förhållande till rummets golvarea. Avvikelse accepteras inte. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:1 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | I byggnadens rum finns tillräcklig installerad värmeeffekt för att operativ temperatur ska kunna hållas över 20°C när det är som kallast ute i bostäder, kontor, skolor och förskolor. Se instruktionerna för övriga verksamheter | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:O:S:1. Men med tillägg att avvikelse från temperaturkravet accepteras i upp till 10% rumsarea i förhållande till Atemp och per våningsplan om myndighetskravet enligt huvudpoäng i dessa rum är godkänt. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:S:2 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Uteluftsventiler, till-, från- och överluftsdon är placerade så att ventilationen i rum inte hindras eller kortsluts. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande om överenstämmelse i hela byggnaden. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum, våt- och hygienrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse, våt- och hygienrum. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:S:3 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Transmissionsfaktorn TF mindre än eller lika med: 0,3 i bostäder 0,35 i lokalbyggnader | Beräkningsrapport eller annat förslag på verifikat som granskas och godkänns av granskare i samband med granskning | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet kan användas för att tillgodogöra sig utredningar enlig till exempel MB för befintlig byggnad. Transmissionsfaktorn (TF) beräknas utifrån fönsterarea, golvarea och fönsters U-värde och är ett förenklat sätt att avgöra fönsters kylande verkan. Fönsters U-värde kan bestämmas med schablonmetod eller tabell, se t.ex."Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden, dock ej i samma lägenhet. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE |  | Omfattar | [16 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:4 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Rumsvärmarna är placerade så att kallras från fönster och andra kalla ytor inte är uppenbart störande. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande baserat på okulär besiktning och samtal med driftpersonal och brukare. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Lufthastighet högre än 0,15 m/s i vistelsezonen vintertid kan uppfattas som störande. - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum, våt- och hygienrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse, våt- och hygienrum. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:S:5 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Ventilationsluft från tilluftsdon eller uteluftsventiler ger inga uppenbara dragproblem vintertid. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande baserat på okulär besiktning och samtal med driftpersonal och brukare. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Lufthastighet högre än 0,15 m/s i vistelsezonen vintertid kan uppfattas som störande. - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum, våt- och hygienrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse, våt- och hygienrum. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:S:6 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det möjligt att vädra i rum där komfortkyla saknas utan att verksamheten störs av ljud utifrån eller att luftkvaliteten inomhus försämras. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande baserat på okulär besiktning och samtal med driftpersonal och brukare. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Som vädringsmöjlighet avses vädringslucka, öppningsbara fönster eller dörrar. - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum, våt- och hygienrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse, våt- och hygienrum. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:7 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Luft från tilluftsdon och uteluftsventiler orsakar inte uppenbart störande drag under sommaren. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande baserat på okulär besiktning och samtal med driftpersonal och brukare. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Lufthastighet högre än 0,25 m/s i vistelsezonen sommartid kan uppfattas som störande. - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum, våt- och hygienrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse, våt- och hygienrum. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:S:8 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En ljudsakkunnig bedömer att stegljud, luftljud, ljud utifrån och ljud från installationer minst uppfyller klass C. | Rapport från ljudsakkunnig. | Granskarens utlåtande om relevans och om sakkunnigs kompetens. | Kriteriet avser de akustiska parametrarna stegljud, luftljud, ljud utifrån och ljud från installationer. Bedömning ska ske av en ljudsakkunnig. För bedömning av klass C i bostäder används nivåerna enligt BBR (även om inte BBR gäller för befintliga byggnader). Ljudstandarderna för bostäder respektive lokaler används i övrigt. Bedömning av lokalbyggnader baseras på ljudstandarden SS 25268. I ljudstandarderna finns inte ljudkrav för alla rumstyper och verksamheter. Om de saknas så avgör ljudsakkunnig ljudkravsnivå baserade på liknande rum eller verksamheter som finns i standarden. Avsteg från standardernas ljudkrav accepteras i rum där verksamheten har särskilda krav på säkerhet, sekretess, tillgänglighet eller särskilda krav på hygien och hälsa. Ljudsakkunnig avgör och motiverar eventuella avsteg. Val av rum och omfattning av mätningar ska redovisas och motiveras. Ett utlåtande från ljudsakkunnig får inte vara äldre än tre år för att accepteras under förutsättning att ingen större ändring eller ombyggnad genomförts. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:9 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En av de fyra akustiska parametrar bedöms av ljudsakkunnig uppfylla minst klass B och övriga minst C. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:S:8. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:S:8. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:S:8. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:10 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Två av de fyra akustiska parametrar bedöms av ljudsakkunnig uppfylla minst klass B och övriga minst C. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:S:8. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:S:8. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:S:8. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:11 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Tre av de fyra akustiska parametrar bedöms av ljudsakkunnig uppfylla minst klass B och övriga minst C. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:S:8. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:S:8. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:S:8. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:12 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Alla de fyra akustiska parametrarna bedöms av ljudsakkunnig uppfylla minst klass B. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:S:8. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:S:8. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:S:8. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:13 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Dagsljustillgången motsvarar indikatorbetyget BRONS, SILVER eller GULD (aggregerat) enligt "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". | Beräkningsrapport | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Poängkriterier avser i första hand överföring av resultat från "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Val av rum, beräkning och aggregering sker enligt Miljöbyggnad 3.0 för befintliga byggnader. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:14 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Dagsljustillgången motsvarar indikatorbetyget SILVER eller GULD (aggregerat) enligt "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:S:13. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:S:13. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:S:13. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:15 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Dagsljustillgången motsvarar indikatorbetyget GULD (aggregerat) enligt "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:S:13. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:S:13. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:S:13. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:07:V:S:16 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns möjlighet till forcerad evakuering av frånluften vid spis. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | Kolfilterfläktar för inte bort fukt och kan därför inte accepteras. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:S:17 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Golv där fastighetsägaren väljer material har hård och slät yta som är lätt att rengöra. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | Mindre avvikelse (10% av golvarean) accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [7 empty] | Omfattar |  | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:18 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Entréer är försedda med skrapgaller och entrématta som suger upp väta och smuts. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | Entrémattan ska totalt vara minst två steg lång. Enstaka avvikande entré accepteras och motiveras. Avvikelse i huvudentré accepteras inte. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:S:19 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Svårstädade prång och skarpa hörn etc. på golvytor förekommer endast i begränsad omfattning. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | Motivera "begränsande omfattning" Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:LmK:1 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Tilluftsdon, strålningspanel eller andra rumskyldon orsakar inte uppenbart störande kallras under sommaren. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | Lufthastighet högre än 0,25 m/s i vistelsezonen sommartid kan uppfattas som störande. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse, våt- och hygienrum. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:L:1 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Koldioxidhalt i samlingsrum överstiger inte 1000 ppm vid avsedd användning. | Mätrapport. | Granskarens utlåtande om relevans. | Med samlingsrum avses rum där många personer vistas samtidigt som t.ex. klassrum, föreläsningssal, konferensrum, grupprum. Koldioxidhalten mäts i rummens vistelsezon när rummet används av det antal personer som luftflödet är anpassat till och efter så lång tid att koldioxidhalten har stabiliserats. Resultat från momentanmätning accepteras. Alternativt redovisas börvärdesinställning och att luftflödet regleras automatiskt. Kravet ska vara uppfyllt i rum vars sammanlagda area motsvarar 5 % av byggnadens Atemp. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:L:2 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Koldioxidhalt i samlingsrum överstiger inte 900 ppm vid avsedd användning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:L:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:L:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:L:1. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:L:3 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Koldioxidhalt i samlingsrum överstiger inte 800 ppm vid avsedd användning. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:L:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:L:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:L:1. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:L:4 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Uppmätt lokalt ventilationsindex är minst 90% i samlingsrum vid avsedd användning. | Mätrapport. | Granskarens utlåtande om relevans. | Med samlingsrum avses rum där många personer vistas samtidigt som t.ex. klassrum, föreläsningssal, konferensrum, grupprum. Kravet ska visas vara uppfyllt i rum vars sammanlagda area motsvarar 5 % av byggnadens Atemp. Ventilationsindex är ett mått på hur väl vistelsezonen är ventilerad. Det baserat på uppmätt koldioxidhalt i tre punkter i rummet. Koldioxidhalten mäts när rummet används av det antal personer som luftflödet är anpassat till och efter så lång tid att koldioxidhalten har stabiliserats. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:L:5 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Undertak där fastighetsägaren väljer material är heltäckande. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | Mindre avvikelse (10% av bjälklagsarean) accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:L:6 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Dammsamlande fast inredning, kanaler, rör etc. förekommer endast i begränsad omfattning. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | "Begränsande omfattning" ska motiveras för den aktuella byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:B:1 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Det är möjligt att vädra i rum där man vistas mer än tillfälligt. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande om överenstämmelse i hela byggnaden. | Granskarens utlåtande om relevans. | Med vädringsmöjlighet avses vädringslucka, öppningsbara fönster eller dörrar. - I bostäder avser kravet kök, vardagsrum, sovrum. - I lokaler avser kravet rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, vistelse. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden, dock ej i samma lägenhet. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | Omfattar | [17 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:B:2 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Det finns möjlighet till forcering av frånluften vid spis. I självdragshus accepteras kolfilterfläkt för matos. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande om överenstämmelse i hela byggnaden. | Granskarens utlåtande om relevans. | Kravet avser alla rum med spis. Avvikelse accepteras för enstaka rum i byggnaden. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 02 Installationer
MBiD:07:V:B:3 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Alla rum har tillräcklig tillgång till dagsljus. Det finns dock enstaka lägenheter där vardagsrum och kök inte uppfyller kraven. | Beräkningsrapport med plan- och fasadritningar där rum markerats som inte uppfyller kravet. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Som tillräcklig tillgång till dagsljus accepteras att fönsterglasarean i förhållande till rumsgolvarea är cirka 10% med följande villkor: - Om himlen är avskärmad mer än ca 20 grader krävs större fönsterandel enligt. Följande storlek accepteras: 10% + (avskärmningsvinkel – 20) • 0,25 - Om himlen är avskärmad mer än ca 45 grader får inte rummet tillräckligt med dagsljus. - Om en balkong, loftgång eller motsvarande skärmar av himlen behöver fönsterglasarean i förhållande till rummets golvarea vara större, det accepteras att golvarean ökas med arean på den loftgång eller balkong som skymmer himlen. I bostäder avser kravet kök, vardagsrum och sovrum. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:B:4 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Alla rum har tillräcklig tillgång till dagsljus. Det finns dock enstaka lägenheter där vardagsrum eller kök inte uppfyller kraven. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:B:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:B:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:B:3. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:B:5 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Alla rum har tillräcklig tillgång till dagsljus. Dock finns enstaka lägenheter där sovrum inte uppfyller kraven. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:B:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:B:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:B:3. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 01 Byggnad
MBiD:07:V:B:6 | 07 Rummens funktioner | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Alla rum har tillräcklig tillgång till dagsljus. | Se "Verifikat" för krav MBiD:07:V:B:3. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:07:V:B:3. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:V:B:3. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 01 Byggnad
MBiD:08:O:S:1 | 08 Våtrum | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Uppmätt temperatur på tappvarmvatten understiger inte 50˚C vid tappställe. | Mätrapport. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Varmvattentemperaturen mäts vid det tappställe som är placerat längst bort från varmvattenberedaren och vid ytterligare ett tappställe per plan som är placerat längst från vvc-ledningen. Varmvattentemperaturen mäts efter en minuts spolning. Den lägsta temperaturen av dessa används för bedömning. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:08:V:S:1 | 08 Våtrum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Temperaturen på tappat kallvatten överstiger inte 20°C vid tappställe. | Mätrapport. | Granskarens egen mätning eller utlåtande i sak och relevans. | Temperaturen på tappat kallvatten mäts dels vid det tappställe som är placerat längst bort från vattenmätaren och dels vid ytterligare ett tappställe per plan. Det senare ska vara placerat långt från fördelningsledning. Temperaturen mäts efter en minuts spolning. Den högsta temperaturen av dessa används för bedömning. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:08:V:S:2 | 08 Våtrum | V - Valfri | S - Samtliga | 3 | Blandare för kall- och varmvatten är beröringsfria. | Exempelfoto | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Beröringsfria blandare är till exempel styrda med fotocell. Enstaka avvikelse accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE | [8 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:08:V:S:3 | 08 Våtrum | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Blandare för tappkall- och tappvarmvatten är vattensnåla eller är energiklassade med A eller B | Exempelfoto | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Avser till exempel engreppsblandare eller snålspolande munstycke på gamla blandare. Avser alla blandare i tvättställ, disk- och tvättho. Enstaka avvikelse accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [5 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:08:V:S:4 | 08 Våtrum | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Duschar i byggnaden är vattensnåla alternativt energiklassade A eller B. | Exempelfoto | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Avser till exempel tidsstyrda, beröringsfria eller duschar med snålspolande duschmunstycke med slang. Enstaka avvikelse accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE | [10 empty] | Omfattar | [5 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:08:V:S:5 | 08 Våtrum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Toaletter är vattensnåla | Exempelfoto | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Med vattensnål toalett avses tvåknappssystem med mindre än 6 respektive 3 liter eller spolvolym på mindre än 4 liter. Volymelement accepteras. Enstaka avvikande WC i byggnaden accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, IE | [16 empty] | Omfattar |  | 02 Installationer
MBiD:08:V:S:6 | 08 Våtrum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | I våtrum, hygienrum, toaletter och liknande är golvbrunnar lättåtkomliga för rensning. Toalettstolar och handfat är vägghängda. Badkarsfronter är avtagbar eller saknas. | Exempelfoto | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Avvikelse för enstaka våtrum eller toaletter i byggnaden accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 01 Byggnad
MBiD:08:V:S:7 | 08 Våtrum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | I våtrum och i toaletter med golvklinker har sockeln hålkäl, i våtrum med plastmatta är plastmattan uppdragen på väggen som en sockel. Alternativt är väggar och golv i våtrum helkaklade. | Exempelfoto | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Avvikelse för enstaka våtrum eller toaletter i byggnaden accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:1 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Fuktskadeexpert Ytterväggar och fasader har inventerats och bedömts av en fuktskadeexpert. Erforderlig tillsyn och skötsel beskrivs. | Fuktskadeexperts rapport. Verifikat kan samordnas med andra krav. (Fuktinventering) | Granskarens utlåtande om relevans och om sakkunnigs kompetens. | Fuktskadeexperten ger fastighetsägaren förslag på inventeringens omfattning vad gäller ingrepp i konstruktionen, analyser, provtagningar mm. Förekomst av riskkonstruktioner ska redovisas. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:2 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En fuktskadeexpert inventerar och bedömer tak, takkonstruktion och system för takavvattning. Erforderlig tillsyn och skötsel beskrivs. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:3 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En fuktskadeexpert inventerar och bedömer kallvindar. Erforderlig tillsyn och skötsel beskrivs. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:4 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En fuktskadeexpert inventerar och bedömer grundkonstruktion och källare. Erforderlig tillsyn och skötsel beskrivs. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:5 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En fuktskadeexpert inventerar och bedömer dränering och markförhållande. Erforderlig tillsyn och skötsel beskrivs. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:6 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Övrig utvändiga delar (som inte täcks av MBiD:09:V:S:1-5) som t.ex. balkonger, terassbjälklag har inventerats och bedömts av en fuktskadeexpert. Erforderlig tillsyn och skötsel beskrivs. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:7 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En fuktskadeexpert inventerar och bedömer våtrum. Erforderlig tillsyn och skötsel beskrivs. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:8 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | En fuktskadeexpert inventerar och bedömer övriga invändiga byggnadsdelar (som inte täcks av MBiD:09:V:S:7). Erforderlig tillsyn och skötsel beskrivs. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:9 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Tak, takkonstruktion, takavvattning och eventuella kallvindar är enligt en fuktskadeexpert fria från riskkonstruktioner och fuktskador. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:10 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Fuktskadeexpert Grundkonstruktion, källare, mark, dräneringssystem är enligt fuktskadeexpert fria från riskkonstruktioner och fuktskador. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:11 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Fuktskadeexpert Invändiga delar och våtrum är enligt fuktskadeexpert fria från riskkonstruktioner och fuktskador. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:1. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:12 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Sakkunnig på miljöstörande ämnen Inventering av förekomst av asbest, kadmium, bly, kvicksilver, radioaktiva ämnen, PCB och byggnadsteknisk CFC i byggnaden är genomförd av en sakkunnig på miljöstörande ämnen. | Inventeringsrapport från sakkunnig. | Granskarens utlåtande om relevans och om sakkunnigs kompetens. | Sakkunnig på miljöstörande ämnen genomför en inventering. Förekomst kan uteslutas baserat på bygg- och ombyggnadsår. Inventeringen av asbest omfattar även förekomst av inkapslad och fri asbest. Namn på sakkunnig ska redovisas, företag och styrkta sakkunskaper i miljöstörande ämnen och erfarenhet av inventering i byggnader. Redovisning ska ske av mängd och placering av miljöstörande ämnen. Det ska framgå att ämnet inventerats, om det påträffats i byggnaden och om eventuell fördjupande analys krävs vid t.ex. lokalanpassningar och mindre ombyggnader. Mängd och plats behöver inte uppges för halter mindre: - PCB: 0,050 viktprocent i fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt förordning om PCB med mera, 17 §, SFS 2007:19. Gäller främst byggnader från åren 1930–1973. - CFC, HCFC och halon; 0,1 viktprocent i byggvara enligt KIFS 2005:7 för ämnen som klassificeras som miljöfarliga med riskfras H420. Gäller främst byggnader från åren 1960–1998. - Asbest: 0,1 viktprocent i byggvara enligt KIFS 2005:7 för utfasningsämne CMR (kategori 1 och 2) samt cancerframkallande. Gäller främst byggnader från åren 1930–1976. - Kadmium: 0,01 viktprocent i byggvara i metallisk form. Gäller främst byggnader från åren 1950 –1982. - Kvicksilver: Undantag för lysrör och lågenergilampor. - Bly: 0,1 viktprocent i byggvara. Avser endast bly i metallisk form. Gäller främst byggnader uppförda före 1995. - Radioaktiva isotoper av alla typer. Det är nödvändigt med tillträde till alla rum utom där det bedöms som uppenbart att ämnet inte kan förekomma, det ska dock noteras och motiveras. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:13 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Ingen asbest påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:12. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:14 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Inget kadmium påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:12. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:15 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Inget bly påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:12. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:16 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Inget kvicksilver påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:12. | I, IE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:17 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Inga radioaktiva ämnen påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:12. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:18 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Ingen PCB påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:12. Tillsynsmyndighetens dispens accepteras inte i detta krav. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:09:V:S:19 | 09 Sakkunniginventering | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Inga CFC-haltiga isoleringsmaterial påträffas i byggnaden vid sakkunnigs inventering av miljöstörande ämnen. | Se "Verifikat" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:09:V:S:12. | Se "Instruktion" för krav MBiD:09:V:S:12. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 01 Byggnad
MBiD:10:V:S:1 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det är undersökt och dokumenterat om byggnaden ligger i riskzonen för översvämning orsakad av klimatförändring. | Kommunens riskkarta. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, IE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:10:V:S:2 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Grönytefaktorn för fastigheten är minst: 0,40 för bostäder, skolor och förskolor 0,30 för övriga lokaler. | Beräkningsrapport | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Grönytefaktorn är kvoten mellan den "ekoeffektiva ytan" och i det här fallet fastighetens yta, dvs tak- och markyta. Boverkets beräkningsmetod eller motsvarande accepteras. | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 01 Byggnad
MBiD:10:V:S:3 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Grönytefaktorn för fastigheten är minst: 0,55 för bostäder, skolor och förskolor. 0,45 för övriga lokaler. | Se "Verifikat" för krav MBiD:10:V:S:2. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:10:V:S:2. | Se "Instruktion" för krav MBiD:10:V:S:2. | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 01 Byggnad
MBiD:10:V:S:4 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Minst 7 fraktioner av avfall i byggnaden eller dess närhet sorteras och tas om hand. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | Avfallet ska vid hämtning och vidarebehandling tas om hand i samma fraktioner. | I, B, IE, BE | [15 empty] | Omfattar |  |  | 01 Byggnad
MBiD:10:V:S:5 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Minst 10 fraktioner av avfall i byggnaden eller dess närhet sorteras och tas om hand. | Se "Verifikat" för krav MBiD:10:V:S:4. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:10:V:S:4. | Se "Instruktion" för krav MBiD:10:V:S:4. | Se 16.01 | [15 empty] | Omfattar |  |  | 01 Byggnad
MBiD:10:V:S:6 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Minst 13 fraktioner av avfall i byggnaden eller dess närhet sorteras och tas om hand. | Se "Verifikat" för krav MBiD:10:V:S:4. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:10:V:S:4. | Se "Instruktion" för krav MBiD:10:V:S:4. | Se 16.01 | [15 empty] | Omfattar |  |  | 01 Byggnad
MBiD:10:V:S:7 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns utrymme för grovsopor i eller i närheten av byggnaden. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | Grovsopor är huvudsakligen skrymmande saker av trä, metall eller plast som normalt uppkommer i ett hushåll. Exempelvis emballage, möbler, leksaker, men kan också vara trädgårdsavfall. | I, B, IE, BE | [15 empty] | Omfattar |  |  | 01 Byggnad
MBiD:10:V:S:8 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns möjlighet att kompostera matavfall i eller i byggnadens närhet. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | Kan vara en av fraktionerna i krav MBiD:10:V:S:4. | I, B, IE, BE | [15 empty] | Omfattar |  |  | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:10:V:S:9 | 10 Utomhus och miljörum | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Minst hälften av relevant takyta är täckt med gräs, sedum eller motsvarande. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | Med relevant avses att takkonstruktionen har tekniska förutsättningar för att kunna täckas med växter. | I, B, IE, BE | [16 empty] | Omfattar |  | 01 Byggnad
MBiD:11:O:S:1 | 11 Information till brukare | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | I avfallsrummet finns tydliga instruktioner så att brukarna vet i vilka kärl som respektive avfall ska slängas. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, B, IE, BE | [15 empty] | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:11:O:L:2 | 11 Information till brukare | O - Obligatorisk | L - Lokaler |  | Brukarna är informerade om vilka utrymmen som uppfyller arbetsmiljökraven vad avser dagsljustillgång för stadigvarande arbete. | Webbplats, hyresavtal, hyresgästinformation etc. Granskarens utlåtande i sak och relevans. | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Se "Instruktion" för krav MBiD:07:O:L:1 för info om beräkning. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:1 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende och brukare är informerade om avsedda rumstemperaturer vintertid. | Webbplats, hyresgästinformation, boendepärm, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Avsedda temperaturer kan redovisas i lägenhetspärm, hyresavtal, hemsida, planritning, etc. Det ska framgå om lufttemperatur eller operativ temperatur avses och var i rummet den ska uppnås, dvs vistelsezonen. | I, B, IE, BE |  | Omfattar | [16 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:2 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende och brukare är informerade om avsedda rumstemperaturer sommartid. | Boende och brukare är informerade om att felanmäla läckande kranar, toaletter, etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Det ska framgå om lufttemperatur eller operativ temperatur avses och var i rummet, dvs vistelsezonen. | I, IE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:3 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende och brukare (verksamheten) är informerade om vilka installationer som ökar risken för legionellatillväxt. | Webbplats, hyresgästinformation, hyresavtal, boendepärm, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Avser t.ex. bubbelbad, spa-bad, bassäng, luftfuktare, kyltorn, fast anslutna vattenautomater, ismaskiner. Avvikelser accepteras inte. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:4 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende och brukare är informerade om hur de kan minska risken för tillväxt och spridning av legionella. Informationen ska också omfatta instruktioner för felanmälan. | Webbplats, hyresgästinformation, hyresavtal, boendepärm, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:5 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende och brukare är informerade om rekommenderade städmetoder för de ytskikt som fastighetsägaren valt. | Webbplats, hyresgästinformation, hyresavtal, boendepärm, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Gäller ytor och material som verksamheten inte valt eller lagt in själv. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:6 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende och brukare är informerade om hur beteende och inköp kan minska energianvändningen. | Webbplats, hyresgästinformation, hyresavtal, boendepärm, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:7 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende är informerade om byggnadens energiprestanda. Brukare informeras regelbundet om byggnadens totala energianvändning. | Webbplats, anslag i byggnaden, informationsskärm etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Informationsmetod och intervall ska redovisas. | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:8 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende och brukare är informerade om hur beteende kan minska vattenanvändning. | Webbplats, hyresgästinformation, hyresavtal, boendepärm, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Avser både kall- och varmvatten. | I, B, IE, BE | [16 empty] | Omfattar |  | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:S:9 | 11 Information till brukare | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Boende och brukare är informerade om att felanmäla läckande kranar, toaletter, etc. | Webbplats, hyresgästinformation, boendepärm, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, IE | [16 empty] | Omfattar |  | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:LmK:1 | 11 Information till brukare | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Brukarna är informerade om vilket värmetillskott från belysning och datorer som komfortkylan är dimensionerad för. | Hyresgästinformation, hyresavtal etc. | Granskarens utlåtande i sak. |  | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:L:1 | 11 Information till brukare | V - Valfri | L - Lokaler | 2 | Brukarna är informerade om hur och hur ofta till- och frånluftsdon ska rengöras i deras lokaler eller om det sköts av förvaltningen. | Webbplats, hyresavtal, skötselråd, etc. | Granskarens utlåtande om tillgänglighet. | Bedömning kan ske antingen av förvaltningens instruktioner, driftinstruktioner eller informationen till brukare. Om rumsdonen är av sådan typ att de inte behöver rengöras är detta krav uppfyllt | I, IE | Omfattar | [8 empty] | Omfattar | [8 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:L:2 | 11 Information till brukare | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | I samlingsrum, konferensrum etc. finns väl synlig information om hur många personer som ventilationen är anpassad för. | Exempelfoto kompletterat med utlåtande om överenstämmelse i hela byggnaden. | Granskarens utlåtande om relevans. | Kravet gäller i alla rum där det finns risk för dålig luft på grund att för många personer vistas där samtidigt. Informationen ska vara tydlig, t.ex. med skylt placerad på synlig plats i rummet. Inga avvikelser accepteras. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:L:3 | 11 Information till brukare | V - Valfri | L - Lokaler | 2 | Golv där brukarna väljer material är hårda och släta. Alternativt informerar förvaltningen dem om städfördelarna med hårda och släta golv och vikten av utökade städrutiner om annan golvtyp väljs. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat alternativt hyresgästinformation, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | Mindre avvikelse (10% av golvarean) accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | Omfattar | [8 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:L:4 | 11 Information till brukare | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Undertak där verksamheten väljer material är heltäckande. Alternativt informerar förvaltningen hyresgästerna om städfördelarna av att välja heltäckande undertak och vikten av utökade städrutiner om annat väljs. | Exempelfoto eller annat förslag på verifikat alternativt hyresgästinformation, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om byggnaden kompletterat med exempelfoto. | Mindre avvikelse (10% av bjälklagsarean) accepteras. Skäl till avvikelsen ska anges t.ex. att kravet inte är uppfyllt eller att rum saknat tillträde. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:L:5 | 11 Information till brukare | V - Valfri | L - Lokaler | 2 | Fastighetsägaren informerar hyresgäster om möjligheten och klimatnyttan med att köpa in begagnad kontorsinredning istället för nytillverkad. | Webbplats, anslag i byggnaden, informationsskärm etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Med kontorsinredning avses kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl mm. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  |  | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:B:1 | 11 Information till brukare | V - Valfri | B - Bostäder | 2 | Boende är informerade om hur ventilationssystemet i lägenheten ska skötas. | Webbplats, hyresgästinformation, boendepärm, skötselanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Informationen kan omfatta eventuellt byte eller rengöring av filter, rengöring av aggregat, rengöring av rumsdon. Information ska finnas tillgänglig för alla lägenheter, t.ex. med boendepärm eller internet. Att kravet är uppfyllt kan kontrolleras som rutin hos förvaltningen eller i respektive lägenhet | I, IE | Omfattar |  |  |  |  | Omfattar | [12 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:11:V:B:2 | 11 Information till brukare | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Driftpersonal har och följer instruktioner om tillsyn och skötsel av rörliga solskydd. I bostäder är boende informerade om skötsel. | DoU-instruktion eller driftavtal. Alternativt webbplats, boendepärm etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Informationen om skötsel ska finnas tillgänglig för alla lägenheter, t.ex. med boendepärm eller internet. Att kravet är uppfyllt kan kontrolleras som rutin hos förvaltningen eller i respektive lägenhet | I, B, IE, BE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:12:V:S:1 | 12 Kritiska rum, byggnadsdelar och installationer | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har information om vilka rum som löper störst risk för klagomål på dålig luft. Både förvaltare och driftpersonal har tillgång till dokumentationen. | Sammanställning. Notera att sammanställningen kan samordnas med motsvarande för temperaturer och ljud. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och tillgänglighet. | Med kritiskt varmt rum menas de som inte uppenbart kommer att klara kravet. Kritiska rum kan utgöras av kök, vardagsrum och sovrum. Och i lokaler rum för stadigvarande arbete, tillfälligt arbete, rum för vistelse och samlingsrum. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:12:V:S:2 | 12 Kritiska rum, byggnadsdelar och installationer | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har information om vilka rum som löper störst risk för klagomål på att vara för kalla vintertid. Både förvaltaren och driftpersonal har tillgång informationen. | Se "Verifikat" för krav MBiD:12:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:12:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:12:V:S:1. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:12:V:S:3 | 12 Kritiska rum, byggnadsdelar och installationer | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har information om vilka rum som löper störst risk för klagomål på att vara för varma sommartid. Både förvaltaren och driftpersonal har tillgång informationen. | Se "Verifikat" för krav MBiD:12:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:12:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:12:V:S:1. | I, IE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:12:V:S:4 | 12 Kritiska rum, byggnadsdelar och installationer | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har information om vilka rum som löper störst risk för klagomål på ljud. Både förvaltaren och driftpersonal ska ha tillgång till dokumentationen. | Se "Verifikat" för krav MBiD:12:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:12:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:12:V:S:1. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:12:V:S:5 | 12 Kritiska rum, byggnadsdelar och installationer | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Fuktsakkunig En fuktsakkunnig har identifierat vilka byggnadsdelar och installationer som är fuktkritiska. Och erforderlig tillsyn och skötsel av dessa. Alternativt finns inga fuktkritiska byggnadsdelar eller installationer. | Sammanställning av fuktkritiska delar. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och tillgänglighet. | Med fuktkritisk avses risk för att fukt- eller vattenskador ska uppkomma. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:12:V:S:6 | 12 Kritiska rum, byggnadsdelar och installationer | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Legionellakritiska delar av tappvattensystemet är identifierade och dokumenterade. Både förvaltaren och driftpersonalen har tillgång till informationen. | Sammanställning av legionellakritiska delar. Granskarens utlåtande i sak, relevans och tillgänglighet. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och tillgänglighet. | Särskilt kritiska delar kan vara avkortade och pluggade avstick, oisolerade rör, handdukstorkar på vvc, | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 02 Installationer
MBiD:13:O:S:1 | 13 Underhållsplan | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Det finns en uppdaterad underhållsplan för den aktuella byggnaden gällande byggnadsdelar. | Exempelsida eller hela underhållsplanen. | Granskarens utlåtande om relevans. | Underhållsplanen ska per konstruktionsdel minst redovisa vad som ska göras, när det ska göras, hur ofta och vad det kommer att kosta. Underhållsplanen ska sträcka sig fram minst 25 år. Det ska också framgå att den revideras årligen. | B, BE | [17 empty] | Omfattar | 04 Förvaltning
MBiD:13:O:S:2 | 13 Underhållsplan | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Det finns en uppdaterad underhållsplan för den aktuella byggnaden gällande installationsdelar | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | I, IE | [17 empty] | Omfattar | 04 Förvaltning
MBiD:13:V:S:1 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder för takbeläggning och takkonstruktion. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | B, BE | [17 empty] | Omfattar | 01 Byggnad
MBiD:13:V:S:2 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder för vindsbjälklaget. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | B, BE | [17 empty] | Omfattar | 01 Byggnad
MBiD:13:V:S:3 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder för fönster och ytterdörrar. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | B, BE | [17 empty] | Omfattar | 01 Byggnad
MBiD:13:V:S:4 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder hos ventilationsaggregat, värmeåtervinning och fläktar. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | I, IE | [17 empty] | Omfattar | 02 Installationer
MBiD:13:V:S:5 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder för värmepumpar, förbränningspannor och eventuell undercentral för fjärrvärme. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | I, IE | [17 empty] | Omfattar | 02 Installationer
MBiD:13:V:S:6 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder för stammar för tappvatten, värme och avlopp. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | I, IE | [17 empty] | Omfattar | 02 Installationer
MBiD:13:V:S:7 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder för rumstermostater för värme och för eventuell komfortkyla. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | I, IE | [17 empty] | Omfattar | 02 Installationer
MBiD:13:V:S:8 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder i styr- och reglersystem samt ställdon i system för värme, ventilation och eventuell komfortkyla. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | I, IE | [17 empty] | Omfattar | 02 Installationer
MBiD:13:V:LmK:1 | 13 Underhållsplan | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Underhållsplanen inkluderar relevanta åtgärder för kylmaskiner och eventuell undercentral för fjärrkyla. | Se "Verifikat" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:13:O:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:13:O:S:1. | I, IE | [17 empty] | Omfattar | 02 Installationer
MBiD:14:V:S:1 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Anpassa luftflöden efter den nya verksamheten och vid behov injustera ventilationssystemet. | Instruktion, anvisning, policydokument etc. | Granskarens utlåtande av relevans och efterlevnad. | Kan utgöras av projekterings- och upphandlingsanvisningar, mallar etc. av vilka det framgår hur den aktuella frågan ska hanteras. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:2 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Anpassa rumstemperaturen vintertid i de rum som berörs och vid behov injustera värmesystemet. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. Det ska framgå om operativ temperatur eller lufttemperatur avses. Justering av reglerkurva ingår i begreppet injustering. | I, IE |  | Omfattar | [16 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:3 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Anpassa eventuellt solskydd. Om det finns komfortkyla kan rumstemperaturen sommartid behöva anpassas och vid behov kan komfortkylsystemet behöva injusteras. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. Det ska framgå om operativ temperatur eller lufttemperatur avses. | I, IE |  |  | Omfattar | [15 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:4 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, lokalanpassning mm: Säkerställa att krav på ljudmiljö hanteras och att vidta åtgärder för att ljudkrav ska uppfyllas. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:5 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm: Vidta åtgärder som förebygger fuktskador. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | I, B, IE, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:6 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Vidta åtgärder som förebygger förhöjd radonhalt | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | I, B, IE, BE | [6 empty] | Omfattar | [11 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:7 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Vidta åtgärder som förebygger legionellatillväxt. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:8 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Köpa in bygg- och installationsvaror med låg klimatpåverkan om det inte återbruk är möjligt. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  | Omfattar |  |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:9 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Prioritera återbruk av installationsvaror istället för nytillverkade | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. Avser fast inredning som t ex toaletter, handfat, blandare, utslagsbackar, belysningsarmaturer, skenor, beslag, dörrautomatik. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  |  | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:10 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Genomföra en återbruksinventering av berörda utrymmen. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. Notera att kravet gäller inte nivå. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  |  | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:11 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Prioritera återbruk av byggvaror istället för nytillverkade | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. Avser fast inredning som glaspartier, textilgolv, väggreglar, innerdörrar, branddörrar, ståldörrar, galler och smide, takabsorbenter. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  |  | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:12 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Förvaltningen har instruktioner att vitvaror och elutrustning som köps in ska vara vattensnåla och energieffektiva. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [5 empty] | Omfattar |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:13 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Förvaltningen har instruktioner att vid eventuella inköp av nya apparater kontrollera samordning till befintliga system och att säkerställa att driftkort och driftinstruktioner uppdateras. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | I, IE | [10 empty] | Omfattar |  | Omfattar | [5 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:14 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid inköp av elutrustning genomföra LCC-analys av olika alternativ och välja det med lägst LCC. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. Metod redovisas. | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:15 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Fastighetsägaren lagerför återbrukbara bygg- och installationsvaror och har ett system för att internt erbjuda och hitta dessa. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  |  | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:16 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Undersöka förekomst av miljöstörande ämnen och hantera dessa enligt lagkrav. | Instruktioner och anvisningar. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, B, IE, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:17 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner för att samla in varudeklarationer för inköpta bygg- och installationsvaror till en loggbok. | Instruktion och loggbok. | Granskarens utlåtande om efterlevnad. | Avser varor inom följande kategorier: E Platsgjutna konstruktioner, F Murverk, G Konstruktioner av monteringsfärdiga element, H Konstruktioner av längdformvaror, I Skikt av termoisolervaror, J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor. K Skikt av skivor, L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm. M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror, N Kompletteringar av sakvaror mm. Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror. P Apparater, ledningar mm i rörsystem och rörledningsnät. Åtminstone PN, PP, PQ, PR, PS, PU, PVB. Q Apparater, kanaler, don mm i luftbehandlingssystem. Åtminstone QK, QL, QM och R Isolering av installationer. | I, B, IE, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:18 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner för att samla in varudeklarationer med redovisning av utfasningsämnen. Avser inköpta bygg- och installationsvaror till en loggbok. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:17. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:17. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:17. | I, B, IE, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:S:19 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har instruktioner för att samla in varudeklarationer för inköpta bygg- och installationsvaror i en loggbok samt lista halter enligt KEMI:s PRIO-kriterier. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:17. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:17. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:17. | I, B, IE, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:14:V:L:1 | 14 Hyresanpassning och inköp | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Förvaltningen har instruktioner att vid ändring av verksamheten, mindre ombyggnader, hyresgästanpassning mm.: Hantera tillgången till dagsljus. I lokaler informeras brukarna om vilka utrymmen som efter ändringen lämpar sig för stadigvarande arbete med avseende på dagsljustillgång. | Se "Verifikat" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:14:V:S:1. | Se "Instruktion" för krav MBiD:14:V:S:1. | I, B, IE, BE |  |  |  |  | Omfattar | [13 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:O:S:1 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och följer instruktioner att regelbundet kontrollera läckage av köldmedier enligt F-gas-förordningen. Alternativt omfattas inte byggnaden av förordningen. Förvaltningen säkerställer också rutinmässigt att hyresgäster med egna installationer följer förordningen. | Instruktion | Granskarens utlåtande om efterlevnad. Alternativt granskarens utlåtande om att byggnaden inte omfattas av föreskriften. | Köldmedieaggregat med fyllnadsmängd över 5 ton CO2-ekvivalenter ska regelbundet kontrolleras med avseende på läckage. Intervall varierar med storlek på installation. Journal förs med åtminstone datum och signatur. | I, IE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 02 Installationer
MBiD:15:O:S:2 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Minst 50% av byggnadens totala användning av värme- och elenergi är förnybar. | Beräkningsrapport | Granskarens utlåtande i sak och efterlevnad. | Andel förnybar energi baseras på den totala mängden energi som tillförs byggnaden inklusive verksamhetsenergi. Hushållsenergi i bostäder är frivilligt att inkludera. Definition av förnybar energi och metodik för beräkning är samma som för "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Med förnybar energi avses i korthet energi som har sitt ursprung i sol, vind, vatten och biomassa. Ytterligare vägledning finns under indikator 4 i "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Beräkningsrapporten kan behöva stödjas av avtal med el- och värmeleverantör. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:OS:L:1 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | OS - Obligatorisk, SILVER | L - Lokaler |  | Det finns incitamentsavtal mellan fastighetsägare och hyresgäster om fördelning av investeringskostnad och driftkostnader vid inköp av energisnål utrustning och för andra relevanta energi- och miljöåtgärder. | Incitamentsavtal | Granskarens utlåtande om relevans och i sak. | Kravet avser fastighetsel, verksamhetsel, processenergi, värmeenergi och kyla. Kravet anses vara uppfyllt där alla dessa ingår i hyran. | BE, IE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:S:1 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Minst 70% av byggnadens totala användning av värme- och elenergi är förnybar. | Se "Verifikat" för krav MBiD:15:O:S:2. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:15:O:S:2. | Se "Instruktion" för krav MBiD:15:O:S:2. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:2 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Minst 80% av byggnadens totala användning av värme- och elenergi är förnybar. | Se "Verifikat" för krav MBiD:15:O:S:2. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:15:O:S:2. | Se "Instruktion" för krav MBiD:15:O:S:2. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:3 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | 100% av byggnadens totala användning av värme- och elenergi är förnybar. | Se "Verifikat" för krav MBiD:15:O:S:2. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:15:O:S:2. | Se "Instruktion" för krav MBiD:15:O:S:2. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:4 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Förvaltningen har samlad och uppdaterad information om avsedda luftflöden i respektive rum. Driftpersonalen har tillgång till samma information. | Sammanställning av avsedda luftflöde. Notera samordning luftflöde, temperaturer och ljud. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och tillgänglighet. | Luftflöden kan redovisas på t.ex. planritningar från aktuella relationshandlingarna, i tabellform etc. Rummens aktuella användning, verksamhet ska framgå. Notera att sammanställningen avser aktuell verksamhet och kan behöva uppdateras om t.ex. verksamheten och därmed luftflöden har ändrats. | I, IE | Omfattar | [9 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:5 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 5 | Personal inom den aktuella byggnadens drift och förvaltning erbjuds och går grundutbildning om inneklimat, drift, förvaltning mm. | Dokument om erbjudande. | Granskarens utlåtande om relevans. | Utbildningen ska vara anpassad efter yrkesroll och kursinnehållet ska vara anpassad efter byggnadens komplexitet och verksamhet. | I, IE | Omfattar | Omfattar | Omfattar | [7 empty] | Omfattar | Omfattar | [6 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:S:6 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Förvaltningen har samlad och uppdaterad information om avsedda rumstemperaturer vintertid. Driftpersonalen har tillgång till samma information. | Sammanställning. Notera samordning luftkvalitet, temperaturer och ljud. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och tillgänglighet. | Sammanställningen av avsedda temperaturer i respektive rum kan redovisas på t.ex. planritningar från aktuella relationshandlingarna, i tabellform etc. Notera att sammanställningen avser aktuell verksamhet och kan behöva uppdateras om t.ex. verksamheten ändras. Det ska framgå om lufttemperatur eller operativ temperatur avses och var i rummet temperaturen ska uppnås, dvs gränserna för vistelsezonen. | I, IE |  | Omfattar | [8 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:8 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Förvaltningen har samlad och uppdaterad information om avsedd ljudmiljö i respektive rum. Driftpersonalen har tillgång till samma information. | Sammanställning. Notera samordning luftkvalitet, temperaturer och ljud. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och tillgänglighet. | Sammanställningen av avsedda ljudmiljö i respektive rum kan redovisas på t.ex. planritningar från aktuella relationshandlingarna, i tabellform etc. Rummens aktuella användning eller verksamhet ska framgå och det ska framgå var i rummet som ljudmiljön ska uppnås, dvs gränsen för vistelsezonen. Sammanställningen ska uppdateras vid eventuella ändringar av verksamhet, lokalanpassningar etc. | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:9 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det råder rökförbud i hela byggnaden och i direkt anslutning till den. | Informationsdokument, hyresavtal, foto på förbudsskylt etc. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:10 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns cykelställ med goda möjligheter att låsa fast cykeln. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | Cykelställ måste vara i direkt anslutning till byggnaden och vara endast för byggnadens brukare. | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:S:11 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns regnskyddade cykelställ med goda möjligheter att låsa fast cykeln. | Se "Verifikat" för krav MBiD:15:V:S:10. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:15:V:S:10. | Se "Instruktion" för krav MBiD:15:V:S:10. | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:S:12 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Det finns säkra cykelställ inomhus (cykelgarage) med goda möjligheter att låsa fast cykeln. | Se "Verifikat" för krav MBiD:15:V:S:10. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:15:V:S:10. | Se "Instruktion" för krav MBiD:15:V:S:10. | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:S:13 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | I bostäder mäts och debiteras vattenanvändningen lägenhetsvis. I lokaler särredovisas och vid betydande användning debiteras vattenanvändningen per hyresgäst. | Hyresavtal. | Granskarens utlåtande om relevans. | Avser både varm- och kallvatten. Undantag accepteras för enstaka hyresgäst med väsentligt lägre vattenanvändning än övriga hyresgäster och jämfört med byggnadens totala vattenanvändning. Undantag ska motiveras. | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [5 empty] | Omfattar |  | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:14 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | 100% av fastighetselen är förnybar. | Avtal med elleverantör, intyg, faktura eller liknande. | Granskarens utlåtande om relevans. | Definition av förnybar energi och metodik för beräkning är samma som för "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Med förnybar energi avses i korthet energi som har sitt ursprung i sol, vind, vatten och biomassa. Ytterligare vägledning finns under indikator 4 i "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Beräkningsrapporten kan behöva stödjas av avtal med el- och värmeleverantör. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:15 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Fastighetsägaren erbjuder hyresgäster att köpa ursprungsmärkt förnybar el till verksamheten. | Informationsdokument, hyresavtal etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Definition av förnybar energi och metodik för beräkning är samma som för "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Med förnybar energi avses i korthet energi som har sitt ursprung i sol, vind, vatten och biomassa. Ytterligare vägledning finns under indikator 4 i "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Beräkningsrapporten kan behöva stödjas av avtal med el- och värmeleverantör. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:16 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Fastighetsägare har i samarbete med andra fastighetsägare ett gemensam system för att erbjuda, hitta och lagerföra återbrukbara bygg- och installationsvaror. | Instruktioner, anvisningar etc. kompletterat med granskarens utlåtande om relevans. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  |  | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:17 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 2 | Fastighetsägaren upplåter ett utrymme i byggnaden eller i annan byggnad i området där saker kan byta ägare istället för att bli avfall. Brukare informeras om erbjudandet. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | Utrymmet ska minst uppfylla rekommendationerna i "Handbok för avfallsutrymmen" som ges ut av Avfall Sverige. Kallas ibland bytesrum. Alternativt erbjuder fastighetsägaren digitalt system som underlättar för saker att byta ägare istället för att de blir avfall. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  |  | Omfattar |  |  | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:S:18 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Mindre variationer i inomhustemperatur accepteras för att minska värmeeffekttoppar. | Hyresavtal, information, DoU-instruktioner etc. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:19 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Energibolagen som kan styra levererad värmeeffekt är informerade om att mindre variationer i inomhustemperatur accepteras. | Se "Verifikat" för krav MBiD:15:V:S:18. | Se "Granskarens bedömning" för krav MBiD:15:V:S:18. | Se "Instruktion" för krav MBiD:15:V:S:18. | I, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:S:20 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | S - Samtliga | 1 | Nya hyresgäster erbjuds att ta över inredning i samband med hyresgästanpassning istället för att den blir till avfall. | Hyresavtal, hyresgästinformation, projekteringsanvisningar etc. | Granskarens utlåtande om relevans. | Förvaltningsdokument som visar erbjudande till hyresgäster som flyttar in och ut. | I, B, IE, BE | [15 empty] | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:LmK:1 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | LmK - Lokaler med komfortkyla | 1 | Förvaltningen har instruktioner att säkerställa att det finns serviceavtal eller motsvarande för kylmaskiner, värmepumpar som tillhör hyresgäster. | Serviceavtal eller motsvarande. Alternativt förvaltarens instruktion. | Granskarens utlåtande om relevans och efterlevnad. |  | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:L:1 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Förvaltningen erbjuder samarbete med brukarna om åtgärder som förbättrar efterklangstiden. | Hyresavtal, kompletterande avtal, informationsdokument etc. Granskarens utlåtande om relevans. | Granskarens utlåtande om relevans. | Kan redovisas i t.ex. hyresavtal | I, B, IE, BE |  |  |  | Omfattar | [14 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:L:2 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Förvaltningen har avtal om utvändig rengöring av fönster. Alternativt har driftpersonal instruktioner som följs. | Avtal eller DoU-instruktioner. | Granskarens utlåtande om relevans. | [6 empty] | Omfattar | [13 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:L:3 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Doftsättning av inomhusluften är inte tillåten. | Informationsdokument, hyresavtal, instruktioner etc. | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:L:4 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Det finns omklädningsrum med dusch som kan användas av hyresgästerna. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:L:5 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | I lokaler mäts och debiteras respektive hyresgäst för den el de använder och inte efter fördelningsschablon. | Hyresavtal. | Granskarens utlåtande om relevans. | Avser verksamhetsel och eventuell processel. | IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:L:6 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | L - Lokaler | 1 | Förvaltningen säkerställer hyresgäster har serviceavtal för eventuella egna olje- och fettavskiljare. | Hyresgästs serviceavtal | Granskarens utlåtande om relevans. |  | I, B, IE, BE | [15 empty] | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:15:V:B:1 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | B - Bostäder | 1 | Det finns parfymfria tvättmaskiner i gemensam tvättstuga. | Fotobevis | Exempelfoto kompletterat med granskarens utlåtande i sak och relevans |  | I, B, IE, BE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:15:V:B:2 | 15 Avtal, samarbeten och erbjudanden | V - Valfri | B - Bostäder | 2 | Fastighetsägaren upplåter utrymme för att boende ska kunna laga saker istället för att de blir avfall. Utrymmet ska finnas i byggnaden eller inom området. | Fotobevis | Granskarens utlåtande om relevans. | I utrymmet kan finnas gemensamma eller lånesystem för verktyg som behövs för att laga prylar, apparater, möbler, kläder. Ej nödvändigt att fastighetsägaren erbjuder verktyg. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar |  |  |  | Omfattar |  |  | 05 Fastighetsägarens erbjudande
MBiD:16:O:S:1 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll för luftkvalitet enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att fastighetsägaren har kontroll över att lagkrav för luftkvalitet är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för frågan, vilka kontroller som ska genomföras och var, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, IE | Omfattar | [17 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:2 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av fukt- och vattenskador enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för fukt- och vattenskador är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att luftkvaliteten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | B, BE | [5 empty] | Omfattar | [12 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:3 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av radonhalten enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för radonhalt är uppfyllt. I den ska framgå vem som är ansvarig hos förvaltningen för att säkerställa att radonhalten inte överstiger lagkrav. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden, vem som gör dessa, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, B, IE, BE | [6 empty] | Omfattar | [11 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:4 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av legionella enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för legionella är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att luftkvaliteten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, IE | [7 empty] | Omfattar | [10 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:5 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll för förhindrande av skadedjur enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav om skadedjur är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att luftkvaliteten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, IE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:6 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll enligt miljöbalken för att inte dålig lukt ska uppkomma. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav om dålig luft är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att luftkvaliteten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, IE | [8 empty] | Omfattar | [9 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:7 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll enligt miljöbalken av luftkvalitet kopplad till städning av allmänna utrymmen och städbarhet. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för luftkvaliteten kopplad till städning är uppfyllt. I den ska framgå vem som är ansvarig hos förvaltningen för att miljöaspekten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden, vem som gör dessa, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, B, IE, BE | [9 empty] | Omfattar | [8 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:8 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av energianvändning enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för energihushållning är uppfyllt. Det ska framgå vem i förvaltningen som är ansvarig för att energianvändningen årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden dessa ska ske, av vem, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, B, IE, BE | [10 empty] | Omfattar | [7 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:9 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll enligt miljöbalken vad gäller förnybar energi. | Beräkningsrapport | Granskarens utlåtande om relevans. | Andel förnybar energi baseras på den totala mängden energi som tillförs byggnaden inklusive verksamhetsenergi. Hushållsenergi i bostäder är frivilligt att inkludera. Definition av förnybar energi och metodik för beräkning är samma som för "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Med förnybar energi avses i korthet energi som har sitt ursprung i sol, vind, vatten och biomassa. Ytterligare vägledning finns under indikator 4 i "Miljöbyggnad 3.0 Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader". Beräkningsrapporten kan behöva stödjas av avtal med el- och värmeleverantör. | I, B, IE, BE | [11 empty] | Omfattar | [6 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:10 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av effektbehov enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för effekthushållning är uppfyllt. I den ska framgå vem som är ansvarig hos förvaltningen för att miljöaspekten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden, vem som gör dessa, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, IE | [12 empty] | Omfattar | [5 empty] | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:11 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll för miljö- och hälsofarliga material enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för miljö- och hälsofarliga ämnen är uppfyllda. Av egenkontrollen ska framgå vem som är ansvarig hos förvaltningen för att miljöaspekten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden, vem som gör dessa, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | B, BE | [14 empty] | Omfattar |  |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:12 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av avfallshantering enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | Egenkontrollen avser att lagkrav för hantering av avfall uppfylls. Notera att för avfallshantering kan finnas lokala regler som enligt miljöbalken ska ingå i egenkontrollen. I egenkontrollen ska framgå vem som är ansvarig hos förvaltningen för att miljöaspekten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden, vem som gör dessa, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, B, IE, BE | [15 empty] | Omfattar |  |  | 04 Förvaltning
MBiD:16:O:S:13 | 16 Förvaltningens egenkontroll | O - Obligatorisk | S - Samtliga |  | Förvaltningen har och genomför egenkontroll av vattenhushållning enligt miljöbalken. | Instruktioner för genomförande och hantering av resultat. | Granskarens utlåtande om relevans, i sak och efterlevnad. | En fungerande egenkontroll ska visa att lagkrav för hushållning av vatten är uppfyllt. I den ska framgå vem som är ansvarig hos förvaltningen för att miljöaspekten årligen följs upp. Det ska också framgå vilka kontroller som ska göras, var i byggnaden, vem som gör dessa, hur ofta, på vilket sätt och hur avvikelser ska rapporteras. Journal förs med minst datum och signatur. Om inte lagkrav är uppfyllt ska den ansvarige säkerställa att åtgärder genomförs. | I, IE | [16 empty] | Omfattar |  | 04 Förvaltning
Note on A1: Varje krav har ett identitetsnummer (ID-nr) som beskriver vilket tillämpningsområde som kravet hör till, om det är obligatoriskt eller valfritt och för vilka verksamhetstyper som kravet är tillämpbart.
Note on B1: Visar vilket område i byggnaden eller förvaltningen som respektive krav hör till.
Note on C1: Visar om kravet obligatoriskt eller valfritt.
Note on D1: Visar vilka verksamheter i byggnaden som kravet är tillämpbart för: • Samtliga (S) • Bostäder (B) • Lokaler (L) • Lokaler med komfortkyla (LmK)* *Lokaler med komfortkyla ska även uppfylla kraven för lokaler.
Note on E1: Visar hur många poäng som erhålls om kravet uppfylls.
Note on F1: Beskrivning av egenskaper och funktioner i byggnaden och förvaltningen.
Note on G1: Beskriver vad som skall användas för att styrka att kravet är uppfyllt.
Note on H1: Beskriver vad granskaren kommer fokusera på vid bedömning av kravet.
Note on I1: I instruktionen framgår hur kravet ska granskas, eventuella mätmetoder, eventuella avvikelser och förklaring av begrepp.
Note on J1: Denna beskriver vilken typ av granskarkompetens som krävs för att bedöma om kravet är uppfyllt. De fyra kompetenserna beskrivs med B, I, BE och IE: • B innebär byggnadstekniska kompetens. • I innebär installationsteknisk kompetens. • BE innebär kompetens både inom byggnadsteknik och energi. • IE innebär kompetens både inom installationsteknik och energi.
Note on K1: Visar vilka miljöaspekter som omfattas av respektive krav
Note on AC1: Gruppering av krav